Общество с ограниченной ответственностью

АЛЬЯНС «АУДИТ-ЭКСПЕРТ»

член НП СРО «КЕДР» Свидетельство № СРО-Э-113/035

«Утверждаю»

Генеральный директор

ООО АЛЬЯНС «АУДИТ-ЭКСПЕРТ»

____________И.А. Буренкова

«    »_____________ 2014 г.

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ЛЫТКАРИНО

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2024 г.

г. Пушкино 2014

СОДЕРЖАНИЕ

Используемые сокращения	6

ВВЕДЕНИЕ	7

Характеристика городского округа Лыткарино	9

СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ	13

1	РАЗДЕЛ. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА	13

1.1	Описание системы и структуры водоснабжения поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны	13

1.2	Описание территорий поселения, городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения	15

1.3	Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения	15

1.4	Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения, включая	18

1.4.1	Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений	18

1.4.2	Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды;	25

1.4.3	Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)	39

1.4.4	Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям	42

1.4.5	Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды	43

1.4.6	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	44

1.5	Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов	45

1.6	Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)	46

2	РАЗДЕЛ. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	47

2.1	Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	47

2.2	Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов	48

3	РАЗДЕЛ. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ	50

3.1	Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке	50

3.2	Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)	54

3.3	Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.)	54

3.4	Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	78

3.5	Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета	80

3.6	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, городского округа	81

3.7	Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки	82

3.8	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	84

3.9	Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)	85

3.10	Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам	86

3.11	Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами	90

3.12	Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)	90

3.13	Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)	91

3.14	Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам	92

3.15	Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации	93

4	РАЗДЕЛ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	94

4.1	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам	94

4.2	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения	96

4.3	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения	97

4.4	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение	97

4.5	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду	98

4.6	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование	99

4.7	Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен	100

4.8	Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	100

4.9	Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	100

5	РАЗДЕЛ. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	101

5.1	Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод	101

5.2	Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)	102

6	РАЗДЕЛ. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	103

6.1	Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения	103

6.2	Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования	105

7	РАЗДЕЛ. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	109

7.1	Показатели качества соответственно горячей и питьевой воды	109

7.2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	110

7.3	Показатели качества обслуживания абонентов	110

7.4	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке	110

7.5	Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды	111

7.6	Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства	111

8	РАЗДЕЛ. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ	112

СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ	113

1	РАЗДЕЛ. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА	113

1.1	Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны	113

1.2	Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами	116

1.3	Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения	132

1.4	Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения	134

1.5	Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения	134

1.6	Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости	135

1.7	Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду	136

1.8	Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения	139

1.9	Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа	139

2	РАЗДЕЛ. БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ	140

2.1	Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения	140

2.2	Оценку фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения	140

2.3	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов	141

2.4	Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей	141

2.5	Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов	143

3	РАЗДЕЛ. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД	145

3.1	Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения	145

3.2	Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)	148

3.3	Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам	150

3.4	Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения	153

3.5	Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия	153

4	РАЗДЕЛ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	154

4.1	Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения	154

4.2	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий	155

4.3	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения	155

4.4	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения	156

4.5	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение	156

4.6	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование	156

4.7	Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения	157

4.8	Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения	159

5	РАЗДЕЛ. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	160

5.1	Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади	160

5.2	Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод	160

6	РАЗДЕЛ. ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	161

6.1	Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, рассчитанную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования	161

7	РАЗДЕЛ. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	165

7.1	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	165

7.2	Показатели качества обслуживания абонентов	166

7.3	Показатели качества очистки сточных вод	166

7.4	Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод	166

7.5	Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод	167

7.6	Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства	167

8	РАЗДЕЛ. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ	168

- Используемые сокращения

ПНДФ - Природоохранные нормативные документы федеративные;

ГОСТ – государственный стандарт;

СП – свод правил;

РД – руководящий документ;

МУК – методические указания;

НД – нормативный документ;

СанПиН – санитарные правила и нормы;

ПДК – предельно допустимая концентрация;

ПДС – предельно допустимый сброс;

ГВС – горячее водоснабжение.

- ВВЕДЕНИЕ

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения городского округа Лыткарино Московской области являются:

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Генеральный план городского округа Лыткарино;

- Правила землепользования и застройки.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и систем водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в муниципальном образовании.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- в системе водоснабжения – водозаборы, магистральные сети водопровода, разводящие водопроводные сети;

- в системе водоотведения – системы водоотведения, канализационные сети.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Основные понятия и термины:

- «водовод» – водопроводящее сооружение, сооружение для пропуска (подачи) воды к месту её потребления;

- «источник водоснабжения» – используемый для водоснабжения водный объект или месторождение подземных вод;

- «расчетные расходы воды» – расходы воды для различных видов водоснабжения, определенные в соответствии с требованиями нормативов;

- «система водоотведения» – совокупность водоприемных устройств, внутриквартальных сетей, коллекторов, насосных станций, трубопроводов, очистных сооружений водоотведения, сооружений для отведения очищенного стока в окружающую среду, обеспечивающих отведение поверхностных, дренажных вод с территории поселений и сточных вод от жизнедеятельности населения, общественных, промышленных и прочих предприятий;

- «зона действия предприятия» (эксплуатационная зона) – территория, включающая в себя зоны расположения объектов систем водоснабжения  и (или) водоотведения организации, осуществляющей водоснабжение  и (или) водоотведение, а также зоны расположения объектов ее абонентов (потребителей);

- «зона действия (технологическая зона) объекта водоснабжения» - часть водопроводной сети, в пределах которой сооружение способно обеспечивать нормативные значения напора при подаче потребителям требуемых расходов воды;

- «зона действия (бассейн канализования) канализационного очистного сооружения или прямого выпуска» - часть канализационной сети, в пределах которой сооружение (прямой выпуск) способно обеспечивать прием и/или очистку сточных вод;

- «схема водоснабжения и водоотведения» – совокупность элементов графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития систем водоснабжения  и водоотведения на расчетный срок;

- «схема инженерной инфраструктуры» – совокупность графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития инженерной инфраструктуры на расчетный срок;

- «электронная модель сети водоснабжения и (или) водоотведения» – комплекс программ и баз данных, описывающий топологию наружных сетей и сооружений водоснабжения и (или) водоотведения, их технические и режимные характеристики и позволяющий проводить гидравлические расчеты.

- Характеристика городского округа Лыткарино

Город Лыткарино расположен на юго-востоке лесопаркового пояса г. Москвы, в 14,2 км от МКАД. Город занимает площадь 1720 га, на его территории проживает 55,14 тыс. жителей.

Ведущими отраслями народного хозяйства, определяющими специализацию города, являются промышленность и научная сфера. Их доля в валовом муниципальном продукте составляет 75,2%. Градообразующей основой города Лыткарино являются производственные территории с развитой структурой наукоемких предприятий (ОАО «Лыткаринский завод оптического стекла», Научно-испытательный центр Центрального института авиационного машиностроения, Научно-исследовательский институт приборов и т.д.).

Климатические характеристики городского округа Лыткарино приведены в таблицеТаблица 0.1 по данным [4].

Таблица 0.1 - Климатические характеристики городского округа Лыткарино

| Температура воздуха наиболее холодных суток, 0С | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 0С | Продолжительность, сут. и средняя температура воздуха, 0С, периода со средней суточной температурой воздуха | Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха 8С |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0С | 8С | 10С |  |
|  |  | прод-ть | ср.тем-ра | прод-ть | ср.тем-ра | прод-ть | ср.тем-ра |  |
| -28 | -25 | 135 | -5,5 | 205 | -2,2 | 223 | -1,3 | 2 |

Функционально-планировочная организация новых территорий под застройку различного назначения строится на сочетании и взаимной увязке с сложившейся структурой. Планировочным решением предусматривается взаимоувязка этих территорий по транспортному и инженерному обеспечению, продолжение пешеходных и транспортных связей внутри жилого образования.

Функциональное зонирование территории

Территория городского поселения подразделяется (укрупнено) на 6 взаимоувязанных территориально-функциональных зон:

- Зона жилого назначения.

Зона сформирована несколькими типами жилой застройки и включает многоэтажную, среднеэтажную, малоэтажную многоквартирную, малоэтажную индивидуальную жилую застройку.

- Зона общественно-делового назначения.

Зона сформирована несколькими типами общественной застройки и предназначена для размещения объектов административного, общественно-делового, культурно-бытового обслуживания, здравоохранения, а именно для размещения учреждений и предприятий культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового обслуживания, административных и общественных зданий, центров деловой и финансовой активности.

- Зона производственного назначения.

Зона включает в себя улицы и автомобильные дороги в границе городского поселения, автостоянки, объекты транспортного обслуживания, размещение существующих и планируемых объектов инженерного и коммунального обслуживания, объекты производственно-хозяйственного комплекса: производственных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных объектов с различными уровнями воздействия на окружающую среду.

- Зона рекреационного назначения.

Зону формируют территории лесного фонда, общепоселковой рекреации, спортивно-рекреационные объекты и физкультурные площадки, объекты рекреационно-санаторного и лечебно-оздоровительного назначения, озелененные пешеходные пространства на территории поселения.

- Зона сельскохозяйственного назначения.

Зону формируют объекты агропромышленного комплекса, садоводческие и дачные товарищества, сады, огороды и территории сельскохозяйственного назначения (пашни, сенокосы, пастбища и т.д.).

Рисунок 0.1 - Генеральный план городского округа Лыткарино

Рисунок 0.2 – Географическое расположение источников водоснабжения городского округа Лыткарино

- СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Описание системы и структуры водоснабжения поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны

Системой водоснабжения называют комплекс сооружений и устройств, обеспечивающий снабжение водой всех потребителей в любое время суток в необходимом количестве и с требуемым качеством.

Задачами систем водоснабжения являются:

- добыча воды;

- при необходимости, подача ее к местам обработки и очистки;

- хранение воды в специальных резервуарах;

- подача воды в водопроводную сеть к потребителям.

Организация системы водоснабжения городского округа Лыткарино происходит на основании сопоставления возможных вариантов с учетом особенностей территорий, требуемых расходов воды на разных этапах развития города, возможных источников водоснабжения, требований к напорам, качеству воды и гарантированности ее подачи потребителям.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности проектируемых и реконструируемых водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения в местах расположения водозаборных сооружений и окружающих их территориях организуются зоны санитарной охраны. Зона санитарной охраны источника водоснабжения в месте забора воды состоит из трех поясов: первого – строгого режима, второго и третьего режимов ограничения. Проект указанных зон разработан на основе данных санитарно-топографического обследования территорий, а также гидрологических, гидрогеологических, инженерно-геологических и топографических материалов.

Важнейшим элементом систем водоснабжения городского округа Лыткарино являются водопроводные сети. К сетям водоснабжения предъявляются повышенные требования бесперебойной подачи воды в течение суток в требуемом количестве и надлежащего качества. Сети водопровода подразделяются на магистральные и распределительные. Магистральные линии предназначены в основном для подачи воды транзитом к отдаленным объектам. Они идут в направлении движения основных потоков воды. Магистрали соединяются рядом перемычек для переключений в случае аварии. Распределительные сети подают воду к отдельным объектам, транзитные потоки в них незначительны.

Сеть водопровода городского округа Лыткарино имеет целесообразную конфигурацию (трассировку) и доставляет воду к объектам, по возможности, кратчайшим путем. Поэтому форма сети в плане имеет большое значение, особенно с учетом бесперебойности и надежности в подаче воды потребителям. Эти вопросы решаются с учетом рельефа местности, планировки населенного пункта, размещения основных потребителей воды и др.

Централизованная система водоснабжения города в зависимости от местных условий и принятой схемы водоснабжения обеспечивает:

- хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий;

- хозяйственно-питьевое водопотребление на предприятиях;

- производственные нужды промышленных предприятий, где требуется вода питьевого качества или предприятий, для которых экономически нецелесообразно сооружение отдельного водопровода;

- тушение пожаров;

- собственные нужды на промывку водопроводных и канализационных сетей и т.п.

Поэтому важнейшей задачей при организации систем водоснабжения городского округа Лыткарино является расчет потребностей города в воде, объемов водопотребления на различные нужды. Для систем водоснабжения расчеты совместной работы водоводов, водопроводных сетей, насосных станций и регулирующих емкостей выполняются по следующим характерным режимам подачи воды:

- в сутки максимального водопотребления - максимального, среднего и минимального часовых расходов, а также максимального часового расхода и расчетного расхода воды на нужды пожаротушения;

- в сутки среднего водопотребления - среднего часового расхода воды;

- в сутки минимального водопотребления - минимального часового расхода воды.

Таким образом, система водоснабжения городского округа Лыткарино представляет собой целый ряд взаимно связанных сооружений и устройств. Все они работают в особом режиме, со своими гидравлическими, физико-химическими и микробиологическими процессами, протекающими в различные сроки. Суммарная протяженность водопроводных сетей городского округа Лыткарино, обслуживаемых МП «Водоканал», составляет 78,8 км.

Водоснабжение осуществляется подземными водами. Всего в городском округе Лыткарино эксплуатируются 10 водозаборов, базирующихся на подземных источниках. Износ водозаборных сооружений ~ 100%.

Специфика системы водоснабжения заключается в том, что она выполняет все функции по добычи воды и раздаче потребителям. При этом, отдельные устройства и сооружения значительно удалены друг от друга. Для управления сложной системой водоснабжения из одного пункта рекомендуется применять современные средства автоматического контроля и управления.

Описание территорий поселения, городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения

В городском округе Лыткарино отсутствуют территории не охваченные централизованными системами водоснабжения.

В жилой зоне городского округа Лыткарино частный сектор подключен к централизованной системе водоснабжения: из 89 жилых домов подключено 81 дом, 8 жилых домов пользуются водопроводными колонками расположенными на городском водопроводе.

Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановление правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») вводят новые понятия в сфере водоснабжения и водоотведения:

«технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды;

Исходя из определения технологической зоны водоснабжения в централизованной системе водоснабжения городского округа Лыткарино, можно выделить следующие зоны:

- Городская зона.

Водоснабжение городской зоны осуществляется водозаборными узлами:

- ВЗУ № 2 по адресу: г. Лыткарино, ул. Ленина.

- ВЗУ № 3 по адресу: г. Лыткарино, микрорайон 5, квартал 1.

- ВЗУ № 4 по адресу: г. Лыткарино, лесопарковая зона «Волкуша».

- Зона – микрорайон № 6, «Петровское».

Водоснабжение зоны – микрорайон № 6 осуществляется водозаборным узлом:

- ВЗУ № 6 по адресу: г. Лыткарино, микрорайон № 6, «Петровское».

- Промзона «Тураево».

Водоснабжение промзоны «Тураево» осуществляется водозаборным узлом:

- ВЗУ № 5 по адресу: г. Лыткарино, промзона «Тураево», детский городок «ЗИЛ».

- Промплощадка Лыткаринского завода оптического стекла.

Водоснабжение зоны осуществляется водозаборным узлом:

- ВЗУ №1 «ЛЗОС», расположенным рядом с территорией ОАО «Лыткаринский завод оптического стекла».

- Промплощадка филиала Центрального института авиационного моторостроения.

Водоснабжение зоны промплощадки осуществляется водозаборными узлами:

- ВЗУ №1 «ЦИАМ», расположен на промплощадке ЦИАМ.

- ВЗУ №2 «ЦИАМ», расположен в пойме р. Москвы.

- ВЗУ №3 «ЦИАМ», расположен в районе Тураевского лесокордона.

- Промплощадка машиностроительного завода «Сатурн»

Водоснабжение зоны осуществляется водозаборным узлом:

- ВЗУ «Сатурн», расположенным на территории Лыткаринского машиностроительного завода «Сатурн».

На рисунке Рисунок 1.1 представлено графическое отображение технологических зон водоснабжения городского округа Лыткарино.

Рисунок 1.1 - Технологические зоны водоснабжения городского округа Лыткарино

Условные обозначения:

- Городская технологическая зона

- технологическая зона «Петровское»

- технологическая зона «Промзона «Тураево»

- технологическая зона «Промплощадка «Лыткаринского завода оптического стекла»

- технологическая зона «Промплощадка филиала Центрального института авиационного

моторостроения»

- технологическая зона «Промплощадка машиностроительного завода «Сатурн»

Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения, включая

Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Водоснабжение на хозяйственно-питьевые нужды городского округа Лыткарино осуществляется за счет подземных вод Каширского, Алексинско-протвинского и Подольско-мячковского водоносных горизонтов.

Эксплуатационные запасы пресных подземных вод по участку Лыткаринского городского водозабора составляют 25,0 тыс. м3 /сут.

В таблице Таблица 1.1 приведены характеристики подземных вод водоносных горизонтов на участке Лыткаринского городского водозабора.

Таблица 1.1 - Характеристики подземных вод водоносных горизонтов

| № п.п. | Наименование | Единица измерения | Водоносный горизонт |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Каширский | Алексинско- протвинский | Подольско-мячковский |
| 1. | Минерализация | мг/дм3 | 480 | 330 | 490 |
| 2. | Жесткость общая | ммоль/дм3 | 7,2 | 5,95 | 7,2 |
| 3. | Железо ( Fe, суммарно) | мг/дм3 | 0,12 | 0,31 | 0,86 |
| 4. | Марганец (Mn, суммарно) | мг/дм3 | 0,026 | 0,0068 | 0,16 |

Для хозяйственно-питьевых нужд водоснабжения населения и производственных нужд промышленных предприятий в городском округе Лыткарино функционирует 5 водозаборных узлов, находящихся на балансе МП «Водоканал» (таблица Таблица 1.2). Все водозаборные узлы связаны между собой и являются неотъемлемым звеном кольцевого водоснабжения городского округа Лыткарино.

Таблица 1.2 - Перечень водозаборных устройств муниципального предприятия «Водоканал»

| № п/п | Наименование | Адрес объекта | Год ввода в эксплуатацию станции | Качество воды согласно СанПиН 2.1.4.107 4-01 | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЗУ №2 | Ул. Колхозная | 1955 | Соответствует | 100 |
| 2 | ВЗУ №3 | 5-й мкрн, кв-л 1, стр. 22б | 1960 | Соответствует | 100 |
| 3 | ВЗУ №4 | Лыткаринское шоссе, стр. 1 | 1992 | Соответствует | 100 |
| 4 | ВЗУ №5 | Дет. Городок ЗИЛ стр. 55 | 1969 | Соответствует | 100 |
| 5 | ВЗУ №6 | Мкрн. 6 «Петровское» | 1983 | Соответствует | 100 |

Геоморфологическое положение: левобережье р. Москвы: пойма (ВЗУ-2, отдельно стоящие скважины); вторая и третья надпойменные террасы (ВЗУ- 3,5,6); пологоволнистая слаборасчлененная моренная равнина (ВЗУ-4). Для снижения концентрации фтора в системе водоснабжения города производится разбавление (смешивание) вод всех трех водоносных горизонтов на водозаборных узлах.

Расстояние между водозаборными узлами 0,4-1,5 км, между скважинами в пределах ВЗУ от 7 до 70 м, и от 100 до 500 м – между отдельно стоящими скважинами. Все скважины расположены на левом берегу р. Москва на расстоянии 0,2-2,5 км от русла реки.

Артезианские скважины муниципального предприятия «Водоканал» одинаковой конструкции, расположены в павильонах, полы и околоустьевые пространства зацементированы, обвязка устьев скважин герметична, оборудованы погружными насосами, приборами учета, манометрами, краниками для отбора проб воды, выкидными линиями, пьезометрическими трубками. Зоны санитарной охраны выдержаны.

Характеристики водозаборных сооружений МП «Водоканал» приведены в таблице Таблица 1.3.

Таблица 1.3 - Характеристики водозаборных сооружений МП «Водоканал»

| № скв. по ГВК | № скважины по паспорту | Местоположение скважины | Год бурения | Глубина скважины по паспорту, м | Эксплуатируемый водоносный горизонт | Марка насоса Глубина загрузки насоса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код водоносного горизонта | № ведомственный |  |  |  | Водовмещающие породы |  |
| 46211491 | 8-08 | ул. Колхозная ВЗУ №2 | 2008 | 84,9 | подольско-мячковский | ЭЦВ 8-65-145 |
| 4010 | 3А |  |  |  | известняк |  |
| 46202791 | б/н | ул. Колхозная ВЗУ №2 | 1963 | 80 | подольско-мячковский | ЭЦВ-10-63*110 |
| 4010 | 4 |  |  |  |  | 45 |
| 46202792 | 2-75 | ул. Колхозная отдельная площадка, 20м от ВЗУ №2 | 1976 | 140 | подольско-мячковский | ЭЦВ-10-63*110 |
| 4010 | 5 |  |  | 100 |  | 45 |
| 46202793 | 77-78(2) | ул. Колхозная отдельная площадка, 420м от ВЗУ №2 | 1978 | 130 | подольско-мячковский | ЭЦВ-12-160*100 |
| 4010 | 6 |  |  | 80 |  | 37 |
| 46247258 | 7а | ул. Колхозная ВЗУ №2 | 2009 | 200 | алексинско-протвин-ский | ЭЦВ 10-65-100 |
| 6100 | 7а |  |  |  |  | 136 |
| 46213512 | М-17-82(3а) | ул. Набережная, отдельная площадка пойма р. Москва, 740 м от ВЗУ №2 | 1982 | 160 | каширский | ЭЦВ-10-63*150 |
| 4030 | 8 |  |  | 125 |  | 54 |
| 46202800 | 3 «А» | м-н 5, отдельная площадка, 20м от ВЗУ №3 | 1977 | 220 | алексинско-протвинс-кий | ЭЦВ-10-65*150 |
| 6100 | 3 |  |  |  |  | 162 |
| 46202798 | 1-74 | м-н 5, на территории ВЗУ №3 | 1974 | 160 | каширский | ЭЦВ-10-63*110 |
| 4030 | 4 |  |  |  |  | 80 |
| 46202797 | 77-78(1) | ул. Колхозная отдельная площадка, пойма р. Москва, 460 м от ВЗУ №3 | 1978 | 130 | каширский | ЭЦВ-12-160*100 |
| 4030 | 5 |  |  |  |  | 36 |
| 46219891 | 6А | ул. Колхозная отдельная площадка, пойма р. Москва, 520 м от ВЗУ №3 | 1994 | 130 | подольско-мячковский | ЭЦВ-10-63*110 |
| 4010 |  |  | 2001 | 111 |  | 62 |
| 46219892 | 163К | район ВЗУ №4 «Волкуша» | 2002 | 230 | алексинско-протвинс-кий | ЭЦВ-8-65*150 |
| 6100 | 1 |  |  |  |  | 93 |
| 46213511 | 2156 | район ВЗУ №4 «Волкуша» | 1983 | 115 | подольско-мячковский | ЭЦВ-12-160*100 |
| 4010 | 2 |  |  |  |  | 90 |
| 46219895 | 123-91 | район ВЗУ №4 «Волкуша» | 1991 | 115 | подольско-мячковский | ЭЦВ-10-63*110 |
| 4010 | 2а |  |  |  |  | 86 |
| 46219886 | 1Ц | район ВЗУ №4 «Волкуша» | 2003 | 166 | каширский | ЭЦВ-10-63*110 |
| 4030 | 3 |  |  |  |  | 92 |
| 46213513 | 69974 | район «Волкуша», от-дельная площадка, 460м от ВЗУ №4 | 1989 | 160 | каширский | ЭЦВ-10-63*110 |
| 4030 | 4 |  |  |  |  | 90 |
| 46202836 | П-36 | район «ЗИЛ», ВЗУ №5 | 1958 | 90 | подольско-мячковский | ЭЦВ-8-65*100 |
| 4010 | 1 |  |  |  |  | 64 |
| 46202838 | 4706 | район «ЗИЛ», отдельная площадка, 1400м от ВЗУ №5 | 1969 | 80 | подольско-мячковский | ЭЦВ-10-63*110 |
| 4010 | 3 |  |  |  |  | 40 |
| 46213514 | 699-73 | район «ЗИЛ», отдельная площадка, 440м от ВЗУ №5 | 1989 | 200 | алексинско-протвин-ский | ЭЦВ-8-40-120 |
| 6100 | 4 |  |  |  |  | 90 |
| 46212792 | 152-Д | микрорайон №6, ВЗУ №6 | 1983 | 92 | подольско-мячковский | ЭЦВ-8-40-120 |
| 4010 | 4 |  |  |  |  | 60 |
| 46219665 | 82-Д | микрорайон №6, отдельная площадка, 420м от ВЗУ №6 | 1989 | 92 | подольско-мячковский | ЭЦВ-8-25-100 |
| 4010 | 6 |  |  |  |  | 60 |
| 46212790 | 142-Д | микрорайон №6, отдельная площадка, 420м от ВЗУ №6 | 1987 | 180 | алексинско-протвин-ский | ЭЦВ-8-40-180 |
| 6100 | 5 |  | 1991 | 139 |  | 130 |

Для хозяйственно-питьевых и производственных нужд водоснабжения промышленных предприятий в городском округе Лыткарино функционирует 5 ведомственных водозаборных узлов (таблица Таблица 1.4).

Таблица 1.4 - Перечень ведомственных водозаборных узлов промышленных предприятий городского округа Лыткарино

| № п/п | Наименование | Адрес объекта | Год ввода в эксплуатацию станции | Качество воды согласно СанПиН 2.1.4.107 4-01 | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЗУ №1 «ЛЗОС» | Территория ЛЗОС | 1935 | Соответствует | - |
| 2 | ВЗУ №1 «ЦИАМ» | Территория ЦИАМ | 1952 | Соответствует | - |
| 3 | ВЗУ №2 «ЦИАМ» | Пойма р. Москвы | 1963 | Не соответствует (используется на технологические цели) | - |
| 4 | ВЗУ №3 «ЦИАМ» | Тураевский лесокордон | 1973 | Не соответствует (используется на технологические цели) | - |
| 5 | ВЗУ «Сатурн» | Территория завода «Сатурн» | 1961 | Соответствует | - |

Водозаборный узел №1 «ЛЗОС» расположен на востоке городского округа Лыткарино, рядом с территорией Лыткаринского завода оптического стекла (ЛЗОС) и состоит из семи артскважин (№№: 1,2,3,4,5,6,7). Все артскважины расположены на территории водозаборного узла.

Водозаборный узел №1 «ЦИАМ» расположен на промплощадке филиала центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) и состоит из четырёх артскважин (№7, 7а, 8, 9). Артскважины № 7 и № 7а расположены на территории ЦИАМ в 300 м на запад от водозаборного узла. В настоящее время эти скважины не работают: нет воды и намечается присутствие нефтепродуктов. Артскважина № 8 расположена на территории ЦИАМ в 150 м на юго-восток от водозаборного узла. Артскважина №9 расположена на территории водозаборного узла.

Водозаборный узел №2 «ЦИАМ» расположен в пойме р. Москвы, принадлежит филиалу центрального института авиационного моторостроения и состоит из семи артскважин (№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). Артскважина №1 расположена на территории водозаборного узла №2 (ЦИАМ). Артскважина №2 расположена в 200 м на восток от территории водозаборного узла. Артскважина №3 расположена в 450 м на юго-восток от территории водозаборного узла. Артскважина №4 расположена вдоль р. Москвы в 620 м. на юго-восток от территории водозаборного узла. Артскважина №5 расположена вдоль р. Москвы в 900 м на юго-восток от территории водозаборного узла. Артскважина №6 расположена вдоль р. Москвы в 1220 м на юго-восток от территории водозаборного узла. Артскважина №7 расположена вдоль р. Москвы в 1500 м на юго-восток от территории водозаборного узла. Качество воды в действующих скважинах не отвечает требованиям ГОСТа Р 51232-98 «Вода питьевая». Вода этих скважин используется предприятием ЦИАМ для технологических целей (подпитка оборотной системы). Устья всех построенных скважин расположены в отдельных подземных павильонах.

Водозаборный узел №3 «ЦИАМ» расположен за границей филиала ЦИАМ, в районе Тураевского лесокордона. Водозабор состоит из трех артскважин (№ 1, 2, 3), все артскважины расположены на территории водозаборного узла.

Водозаборный узел расположен на территории механического завода «Сатурн». Водозаборный узел состоит из двух артскважин (№ 1,2). Вода из этого узла используется для хозяйственно-питьевых и производственных нужд предприятий: механического завода «Сатурн», Московского машиностроительного завода «Союз», Тураевского машиностроительного и конструкторского бюро «Союз». Устья скважин расположены в наземных павильонах.

Артезианские скважины промышленных предприятий расположены в отдельных павильонах, полы и околоустьевые пространства зацементированы, обвязка устьев скважин герметична, оборудованы погружными насосами, приборами учета, манометрами, краниками для отбора проб воды, выкидными линиями, пьезометрическими трубками. Зоны санитарной охраны выдержаны.

Характеристики водозаборных сооружений промышленных предприятий приведены в таблице

Таблица 1.5.

Таблица 1.5 - Характеристики ведомственных водозаборных узлов городского округа Лыткарино

| Наименование ВЗУ | Ведомственный номер скважины | Местоположение скважин | Год бурения | Производительность скважины, м3/сут | Глубина скважины по паспорту, м | Марка насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЗУ №1 «ЛЗОС» | 1 | Территория Лыткаринского завода оптического стекла | 1935 | 750 | 145 | ЭЦВ-9-40-65 |
|  | 2 |  | 1940 | - | 120 | Резерв |
|  | 3 |  | 1955 | 317 | 100 | ЭЦВ-8-25-100 |
|  | 4 |  | 1962 | 2024 | 120 | ЭЦВ-10-120-60 |
|  | 5 |  | 1966 | 1639 | 145 | ЭЦВ-10-120-60 |
|  | 6 |  | 1966 | 1814 | 140 | ЭЦВ-10-120-60 |
|  | 7 |  | 1968 | 2906 | 145 | ЭЦВ-12-160-65 |
| ВЗУ №1 «ЦИАМ» | 7 | Территория филиала Центрального института авиационного моторостроения | Не функционируют |
|  | 7А |  |  |
|  | 8 |  | 1952 | 2335 | 150 | ЭЦВ 10-120-60 |
|  | 9 |  | 1952 | 2335 | 85 | ЭЦВ 10-120-60 |
| ВЗУ №2 «ЦИАМ» | 1 | Пойма р. Москвы | 1963 | 3000 | 115 | ЭЦВ 10-63-100 |
|  | 2 |  | 1967 |  | 200 | ЭЦВ 10-63-100 |
|  | 3 |  | 1967 |  | 105 | ЭЦВ 10-120-60 |
|  | 4 |  | 1968 |  | 100 | ЭЦВ 10-120-60 |
|  | 5 |  | 1966 |  | 100 | Резерв |
|  | 6 |  | 1967 |  | 105 | Резерв |
|  | 7 |  | 1968 |  | 105 | Резерв |
| ВЗУ №3 «ЦИАМ» | 1 | Тураевский лесокордон | 1973 | 1000 | 210 | ЭЦВ 8-40-180 |
|  | 2 |  | 1973 |  | 210 | ЭЦВ 8-40-180 |
|  | 3 |  | 1973 |  | 100 | ЭЦВ 8-25-100 |
| ВЗУ «Сатурн» | 1 | Территория машиностроительного завода «Сатурн» | 1961 | 600 | 75 | ЭЦВ 12-160-100 |
|  | 2 |  | 1961 |  | 75 | ЭЦВ 12-160-100 |

Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды;

Водозаборные сооружения городского округа Лыткарино предназначены для подготовки и бесперебойного снабжения питьевой водой потребителей.

Сооружения очистки и подготовки воды существуют только на ВЗУ №6 «Петровское». Установлена контейнерная станция обезжелезивания воды «Кристалл-НК», состоящая из напорных фильтров-модулей обезжелезивания «Кристалл-Н». Технические характеристики станции приведены в таблице Таблица 1.6.

Таблица 1.6 - Технические характеристики станции обезжелезивания ВЗУ №6

| № | Наименование показателя | Единицы измерения | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производительность среднечасовая, | м3/час | 25 |
| 2 | Производительность максимальная, | м3/час | 37 |
| 3 | Количество фильтров, | шт. | 4 |
| 4 | Диаметр фильтров, | мм | 1000 |
| 5 | Масса фильтра гри максимальной загрузке, | т | 4,0 |
| 6 | Рабочее давление, | МПа | 0,6 |
| 7 | Испытательное давление | МПа | 0,75 |
| 8 | Скорость фильтрования при Q среднечасовом, | м/час | 7,96 |
| 9 | Скорость фильтрования при Q максимальном, | м/час | 11,78 |
| 10 | Фильтрующая загрузка: |  |  |
|  | - высота, | м | 1,1 |
|  | - общий объём загрузки фильтров, | м3 | 3,45 |
|  | - общий вес загрузки, | т | 5,2 |
| 11 | Концентрация железа в исходной воде, | мг/л | не более 15,0 |
| 12 | Концентрация железа в исходной воде, | мг/л | не более 0,3 |
| 13 | Продолжительность фильтрования, | ч | не менее 168 |
| 14 | Продолжительность промывки, | мин | 5 |
| 15 | Интенсивность подачи промывной воды, | л/с·м2 | 18 |
| 16 | Количество воды на промывку одного фильтра, | м3 | 4,2 |
| 17 | Установленная мощность, | кВт | 12,0 |
| 18 | Допустимая температура очищаемой воды, | °С | от +3 до +25 |
| 19 | Габаритные размеры: |  |  |
|  | - длина | мм | 12192±50 |
|  | - ширина | мм | 2438±10 |
|  | - высота | мм | 3200±50 |
| 3.20 | Масса станции: |  |  |
|  | - сухая | т | 12,0±0,15 |
|  | - полная | т | 22,0±0,15 |
| 3.21 | Качество очистки воды соответствует требованиям СанПиН 10-124 РБ и СанПиН РФ 2.1.4.599-96 |
| 3.22 | При работе установки в автоматическом режиме обслуживания персонал не требуется. Предусмотрена возможность управления работой установки в ручном режиме. |

Вода из скважин с большим содержанием железа поступает на станцию водоподготовки (обезжелезивания), где путем контактной фильтрации через песчано-гравийные фильтры очищается от железных примесей и затем поступает в резервуар чистой воды.

В соответствии с Федеральным Законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» за качеством питьевой воды осуществляется производственный контроль, государственный и ведомственный санитарно-эпидемиологический надзор.

Производственный контроль качества вод водоисточников и питьевой воды осуществляется химической лабораторией химико-бактериологичекого центра контроля воды МП «Водоканал» городского округа Лыткарино, имеющую аттестат аккредитации № РОСС RU 0001.22ПВ59, действующий до 29.09.15 г, согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод», СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого водоснабжения», ГОСТ 17.1.3.03-77 «Правила выбора и оценка качества источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения», СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнений».

Контроль проводится на основании разработанных, утвержденных и согласованных в установленном порядке рабочих программ исследования воды источников, обработанной питьевой воды и воды в распределительной сети по каждому водозабору отдельно. В программах определены места и периодичность отбора проб, перечень определяемых ингредиентов по микробиологическим, химическим и органолептическим показателям.

Все лабораторные исследования выполняются по аттестованным ПНДФ на метод выполнения измерений с соблюдением всех требований действующих ГОСТов, СП, РД, МУК и других НД на проведение исследований и испытаний. Отбор проб воды производится в соответствии с требованиями ГОСТ.

Количественный химический анализ питьевой воды приведен в таблицах Таблица 1.7 - Таблица 1.15.

Таблица 1.7 - Результаты количественного химического анализа скважины №4 ВЗУ №2

| № п/п | Показатели | Единица измерения | ПДК по СанПиН | Результаты КХА 2010 г. | Результаты КХА 2011 г. | Результаты КХА 2012 г. | Результаты КХА 2013 г. | Результаты КХА 2014 г. | НД на МВИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Органолептические |
| 1 | Запах | балл | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | ГОСТ 3351-74 |
| 2 | Привкус | балл | 2 | 0 | 2 | 1 | - |  | ГОСТ 3351-74 |
| 3 | Цветность | градус | 20 | 15,0 | 10,4 | 20,0 | 18,5 | 13,5 | ГОСТ 3351-74 |
| 4 | Мутность | мг/куб.дм | 1,5 | 1,0 | 1,8 | 1,60 | 1,55 | 0,74 | ГОСТ 3351-74 |
|  | 2. Обобщенные |
| 5 | Водородный показатель | рн | 6-9 | 7,35 | 7,4 | 7.75 | 7,82 | 7,82 | ПНДФ 14.1.2.3.4.121-97 |
| 6 | Общ. минерализация | мг/куб.дм | 1000 | 850 | 900 | 740 | 750 | 750 | ГОСТ 18164-72 |
| 7 | Жесткость | ммоль/куб. дм | 7 | 12,3 | 10 | 11,6 | 11,4 | 10 | ГОСТ 4151 -72 |
| 8 | Окисляемость перманг. | мг/куб.дм | 5,0 | 1.6 | 3,5 | 3,80 | 3,50 | 3,4 | НДП 10.1.2.27-96 |
| 9 | Нефтепродукты | мг/куб.дм | 0,1 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | ПНД Ф 14.1.2.3.4.168-2000 |
| 10 | СПАВ анион. | мг/куб.дм | 0,5 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0.015 |  | ГОСТ Р 51211 -98 |
| 11 | Фенольный индекс | мг/куб.дм | 0,25 | 0,01 | 0,01 | <0,01 | <0,01 |  | ПНДФ 14.1.2.104-97 |
|  | З. Неорганические вещества |
| 12 | Железо | мг/куб.дм | 0,3 | 0,94 | 1 | 0,76 | 0,60 | 0,1 | ГОСТ 4011 -72 |
| 13 | Марганец | мг/куб.дм | 0,1 | <0,01 | 0,04 | 0,06 | 0.058 | 0,05 | ГОСТ 4974 - 72 |
| 14 | Нитраты | мг/куб.дм | 45 | <0,1 | <0,44 | <0,44 | <0,44 | <0,44 | ГОСТ 18826 - 73 |
| 15 | Нитриты | мг/куб.дм | 3,0 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,050 | 0,650 | ГОСТ 4192-82 |
| 16 | Аммиак (по азоту) | мг/куб.дм | 2,0 | 0,37 | 0,38 | 0,57 | 0,54 | 1,30 | ГОСТ 4192-82 |
| 17 | Сульфаты | мг/куб.дм | 500 | 160 | 250 | 230 | 230 | 230 | ГОСТ 4389-72 |
| 18 | Фториды | мг/куб.дм | 1,5 | 0,87 | 1,06 | 1.1 | 1,10 | 2,50 | ГОСТ 4386-89 |
| 19 | Хлориды | мг/куб.дм | 350 | 80,0 | 80,0 | 80 | 200 | 200 | ГОСТ 4245 - 72 |
| 20 | Фосфаты | мг/куб.дм | 3,5 | 0,1 | - | - | - | <0,04 | ПНДФ 14.1.2 112-97 |
| 21 | Алюминий | мг/куб.дм | 0,5 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,0006 | ГОСТ 18165 - 89 |
| 22 | Медь | мг/кубдм | 1,0 | 0,0025 | 0,0006 | <0,0006 | <0,0006 | <0,002 | ГОСТ 4388 - 72 |
| 23 | Цинк | мг/куб.дм | 5,0 | 0,01 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,017 | ГОСТ 18293 - 72 |
| 24 | Никель | мг/куб.дм | 0,1 | <0,01 | <0,01 | <0,005 | <0,005 | <0,01 | РД 52.24.494-95 |
| 25 | Хром | мг/куб.дм | 0,05 | <0,005 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |  | РД 52.24.446-95 |
| 26 | Свинец | мг/куб.дм | 0,03 | <0,01 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |  | МУ 31-03/04 |

Таблица 1.8 - Результаты количественного химического анализа скважины №4 ВЗУ №3

| № п/п | Показатели | Единица измерения | ПДК по СанПиН | Результаты КХА 2010 г. | Результаты КХА 2011 г. | Результаты КХА 2012 г. | Результаты КХА 2013 г. | Результаты КХА 2014 г. | НД на МВИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Органолептические |
| 1 | Запах | балл | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ГОСТ 3351-74 |
| 2 | Привкус | балл | 2 | 1 | 0 | 0 |  |  | ГОСТ 3351-74 |
| 3 | Цветность | градус | 20 | 10,0 | 20 | 20 | 16,3 | 11 | ГОСТ 3351-74 |
| 4 | Мутность | мг/куб.дм | 1,5 | 0,6 | 0,5 | 1,2 | 0,55 | 0,54 | ГОСТ 3351-74 |
|  | 2. Обобщенные |
| 5 | Водородный показатель | рн | 6-9 | 7,85 | 7,6 | 7,95 | 7,88 | 7,88 | ПНДФ 14.1.2.3.4.121-97 |
| 6 | Общ. минерализация | мг/куб.дм | 1000 | 450 | 380 | 480 | 380 | 380 | ГОСТ 18164-72 |
| 7 | Жесткость | ммоль/куб. дм | 7 | 6,8 | 6,4 | 7 | 6,4 | 7,2 | ГОСТ 4151 -72 |
| 8 | Окисляемость перманг. | мг/куб.дм | 5,0 | 3 | 2,0 | 2,6 | 3,0 | 3,0 | НДП 10.1.2.27-96 |
| 9 | Нефтепродукты | мг/куб.дм | 0,1 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | ПНД Ф 14.1.2.3.4.168-2000 |
| 10 | СПАВ анион. | мг/куб.дм | 0,5 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 |  | ГОСТ Р 51211 -98 |
| 11 | Фенольный индекс | мг/куб.дм | 0,25 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |  | ПНДФ 14.1.2.104-97 |
|  | З. Неорганические вещества |
| 12 | Железо | мг/куб.дм | 0,3 | 0,72 | 0,98 | 0,7 | 0,65 | 0,52 | ГОСТ 4011 -72 |
| 13 | Марганец | мг/куб.дм | 0,1 | <0,005 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | ГОСТ 4974 - 72 |
| 14 | Нитраты | мг/куб.дм | 45 | 0,44 | <0,44 | <0,44 | <0,44 | <0,44 | ГОСТ 18826 - 73 |
| 15 | Нитриты | мг/куб.дм | 3,0 | 0,14 | 0,027 | 0,004 | 0,030 | 0,140 | ГОСТ 4192-82 |
| 16 | Аммиак (по азоту) | мг/куб.дм | 2,0 | 0,40 | 1,04 | 0,76 | 0.80 | 1,50 | ГОСТ 4192-82 |
| 17 | Сульфаты | мг/куб.дм | 500 | 90 | 135 | 135 | 130 | 130 | ГОСТ 4389-72 |
| 18 | Фториды | мг/куб.дм | 1,5 | 2,50 | 2,55 | 2,1 | 2,20 | 2,50 | ГОСТ 4386-89 |
| 19 | Хлориды | мг/куб.дм | 350 | 38 | 38,0 | 53 | 40 | 40 | ГОСТ 4245 - 72 |
| 20 | Алюминий | мг/куб.дм | 0,5 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | ГОСТ 18165 - 89 |
| 21 | Медь | мг/кубдм | 1,0 | <0,0006 | <0,0006 | <0,0006 | <0,0006 | <0,0006 | ГОСТ 4388 - 72 |
| 22 | Цинк | мг/куб.дм | 5,0 | <0,002 | <0,005 | <0,005 | 0,0020 | <0,002 | ГОСТ 18293 - 72 |
| 23 | Никель | мг/куб.дм | 0,1 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,015 | РД 52.24.494-95 |
| 24 | Хром | мг/куб.дм | 0,05 | <0,01 | <0,01 | <0,001 | <0,01 | <0,01 | РД 52.24.446-95 |
| 25 | Свинец | мг/куб.дм | 0,03 | <0,001 | <0,001 | - | <0,001 |  | МУ 31-03/04 |

Таблица 1.9 - Результаты количественного химического анализа скважины №4 ВЗУ №5

| № п/п | Показатели | Единица измерения | ПДК по СанПиН | Результаты КХА 2010 г. | Результаты КХА 2011 г. | Результаты КХА 2012 г. | Результаты КХА 2013 г. | Результаты КХА 2014 г. | НД на МВИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Органолептические |
| 1 | Запах | балл | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ГОСТ 3351-74 |
| 2 | Привкус | балл | 2 | 2 | 2 | 2 | - |  | ГОСТ 3351-74 |
| 3 | Цветность | градус | 20 | 18,1 | 17,0 | 27 | 25,2 | 19 | ГОСТ 3351-74 |
| 4 | Мутность | мг/куб.дм | 1,5 | 1,8 | 1,80 | 0,94 | 2,20 | 1,2 | ГОСТ 3351-74 |
|  | 2. Обобщенные |
| 5 | Водородный показатель | рн | 6-9 | 7,8 | 7,5 | 7,65 | 7,85 | 6,85 | ПНДФ 14.1.2.3.4.121-97 |
| 6 | Общ. минерализация | мг/куб.дм | 1000 | 370 | 380 | 300 | 330 | 380 | ГОСТ 18164-72 |
| 7 | Жесткость | ммоль/куб. дм | 7 | 4,6 | 4,5 | 4,4 | 4,8 | 4,45 | ГОСТ 4151 -72 |
| 8 | Окисляемость перманг. | мг/куб.дм | 5,0 | 2,2 | 3,80 | 3,4 | 2,24 | 3,9 | НДП 10.1.2.27-96 |
| 9 | Нефтепродукты | мг/куб.дм | 0,1 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | ПНД Ф 14.1.2.3.4.168-2000 |
| 10 | СПАВ анион. | мг/куб.дм | 0,5 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | ГОСТ Р 51211 -98 |
| 11 | Фенольный индекс | мг/куб.дм | 0,25 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |  | ПНДФ 14.1.2.104-97 |
|  | З. Неорганические вещества |
| 12 | Железо | мг/куб.дм | 0,3 | 1,5 | 2.4 | 1,0 | 0,66 | 1,0 | ГОСТ 4011 -72 |
| 13 | Марганец | мг/куб.дм | 0,1 | 0,11 | 0,2 | 0,14 | 0,12 | 0,15 | ГОСТ 4974 - 72 |
| 14 | Нитраты | мг/куб.дм | 45 | <0,44 | <0,44 | <0,44 | <0,44 | <0,44 | ГОСТ 18826 - 73 |
| 15 | Нитриты | мг/куб.дм | 3,0 | 0,08 | 0,029 | 0,088 | 0,060 | 0,040 | ГОСТ 4192-82 |
| 16 | Аммиак (по азоту) | мг/куб.дм | 2,0 | 0,31 | 0,43 | 0,55 | 0,51 | 0,47 | ГОСТ 4192-82 |
| 17 | Сульфаты | мг/куб.дм | 500 | 60 | 60 | 85 | 60 | 90 | ГОСТ 4389-72 |
| 18 | Фториды | мг/куб.дм | 1,5 | 0,46 | 0,5 | 0,40 | 0,4 | 0,46 | ГОСТ 4386-89 |
| 19 | Хлориды | мг/куб.дм | 350 | 26,0 | 20 | 46 | 50 | 44 | ГОСТ 4245 - 72 |
| 20 | Алюминий | мг/куб.дм | 0,5 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | ГОСТ 18165 - 89 |
| 21 | Медь | мг/кубдм | 1,0 | <0,0006 | <0,001 | <0,0006 | <0,0006 | <0,0006 | ГОСТ 4388 - 72 |
| 22 | Цинк | мг/куб.дм | 5,0 | 0,002 | 0,0016 | <0,002 | 0,010 | 0,011 | ГОСТ 18293 - 72 |
| 23 | Никель | мг/куб.дм | 0,1 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,01 | РД 52.24.494-95 |
| 24 | Хром | мг/куб.дм | 0,05 | <0,01 | <0,01 | <0,005 | <0,01 | <0,01 | РД 52.24.446-95 |
| 25 | Свинец | мг/куб.дм | 0,03 | <0,0002 | <0,001 | - | <0,001 | - | МУ 31-03/04 |

Таблица 1.10 - Результаты количественного химического анализа скважины №3 ВЗУ №5

| № п/п | Показатели | Единица измерения | ПДК по СанПиН | Результаты КХА 2010 г. | Результаты КХА 2011 г. | Результаты КХА 2012 г. | Результаты КХА 2013 г. | Результаты КХА 2014 г. | НД на МВИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Органолептические |
| 1 | Запах | балл | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ГОСТ 3351-74 |
| 2 | Привкус | балл | 2 | - | - | 2 | - | - | ГОСТ 3351-74 |
| 3 | Цветность | градус | 20 | 20 | 30 | 25,0 | 50 | 30 | ГОСТ 3351-74 |
| 4 | Мутность | мг/куб.дм | 1,5 | 3 | 3,5 | 2,00 | 3,5 | 2 | ГОСТ 3351-74 |
|  | 2. Обобщенные |
| 5 | Водородный показатель | рн | 6-9 | 7,45 | 6,65 | 7,45 | 6,65 | 7,25 | ПНДФ 14.1.2.3.4.121-97 |
| 6 | Общ. минерализация | мг/куб.дм | 1000 | 350 | 420 | 350 | 420 | 200 | ГОСТ 18164-72 |
| 7 | Жесткость | ммоль/куб. дм | 7 | 4 | 5,4 | 3,8 | 5,4 | 4,1 | ГОСТ 4151 -72 |
| 8 | Окисляемость перманг. | мг/куб.дм | 5,0 | 4,9 | 4,9 | 4,00 | 4,9 | 3,4 | НДП 10.1.2.27-96 |
| 9 | Нефтепродукты | мг/куб.дм | 0,1 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | ПНД Ф 14.1.2.3.4.168-2000 |
| 10 | СПАВ анион. | мг/куб.дм | 0,5 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | ГОСТ Р 51211 -98 |
| 11 | Фенольный индекс | мг/куб.дм | 0,25 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | - | ПНДФ 14.1.2.104-97 |
|  | З. Неорганические вещества |
| 12 | Железо | мг/куб.дм | 0,3 | 3,4 | 1,92 | - | 3,34 | 1,0 | ГОСТ 4011 -72 |
| 13 | Марганец | мг/куб.дм | 0,1 | 0,8 | 0,2 | 0,35 | 0,28 | 0,24 | ГОСТ 4974 - 72 |
| 14 | Нитраты | мг/куб.дм | 45 | <0,44 | <0,44 | <0,44 | <0,44 | <0,44 | ГОСТ 18826 - 73 |
| 15 | Нитриты | мг/куб.дм | 3,0 | 0,083 | 0,083 | 0,100 | 0,083 | 0,040 | ГОСТ 4192-82 |
| 16 | Аммиак (по азоту) | мг/куб.дм | 2,0 | 0,48 | 0,88 | 0,32 | 0,88 | 0,71 | ГОСТ 4192-82 |
| 17 | Сульфаты | мг/куб.дм | 500 | 90 | 95 | 95 | 95 | 50 | ГОСТ 4389-72 |
| 18 | Фториды | мг/куб.дм | 1,5 | 0,38 | 0,35 | 0,36 | 0,35 | 0,28 | ГОСТ 4386-89 |
| 19 | Хлориды | мг/куб.дм | 350 | 42 | 48 | 46 | 48 | 13,3 | ГОСТ 4245 - 72 |
| 20 | Алюминий | мг/куб.дм | 0,5 | <0,04 | <0,04 | - | <0,04 | <0,04 | ГОСТ 18165 - 89 |
| 21 | Медь | мг/кубдм | 1,0 | 0,0011 | <0,0006 | - | <0,0006 | <0,0006 | ГОСТ 4388 - 72 |
| 22 | Цинк | мг/куб.дм | 5,0 | 0,012 | 0,009 | - | 0,009 | 0,009 | ГОСТ 18293 - 72 |
| 23 | Никель | мг/куб.дм | 0,1 | <0,01 | <0,01 | - | <0,01 | <0,01 | РД 52.24.494-95 |
| 24 | Хром | мг/куб.дм | 0,05 | <0,01 | <0,01 | - | <0,01 | <0,01 | РД 52.24.446-95 |
| 25 | Свинец | мг/куб.дм | 0,03 | - | - | - | - | - | МУ 31-03/04 |

Таблица 1.11 - Результаты количественного химического анализа скважины №8 ВЗУ №2

| № п/п | Показатели | Единица измерения | ПДК по СанПиН | Результаты КХА 2010 г. | Результаты КХА 2011 г. | Результаты КХА 2012 г. | Результаты КХА 2013 г. | Результаты КХА 2014 г. | НД на МВИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Органолептические |
| 1 | Запах | балл | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГОСТ 3351-74 |
| 2 | Привкус | балл | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | ГОСТ 3351-74 |
| 3 | Цветность | градус | 20 | 0,0 | 10,0 | 13,5 | 9,4 | 7,1 | ГОСТ 3351-74 |
| 4 | Мутность | мг/куб.дм | 1,5 | 0,0 | 0,8 | 0,32 | 0,90 | 0,11 | ГОСТ 3351-74 |
|  | 2. Обобщенные |
| 5 | Водородный показатель | рн | 6-9 | 8 | 7,75 | 7,75 | 7,46 | 7,55 | ПНДФ 14.1.2.3.4.121-97 |
| 6 | Общ. минерализация | мг/куб.дм | 1000 | 250 | 300 | 300 | 250 | 220 | ГОСТ 18164-72 |
| 7 | Жесткость | ммоль/куб. дм | 7 | 3.9 | 4,5 | 4,1 | 3,3 | 3,65 | ГОСТ 4151 -72 |
| 8 | Окисляемость перманг. | мг/куб.дм | 5,0 | 1.0 | 2,1 | 2,80 | 3,00 | 0,88 | НДП 10.1.2.27-96 |
| 9 | Нефтепродукты | мг/куб.дм | 0,1 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | ПНД Ф 14.1.2.3.4.168-2000 |
| 10 | СПАВ анион. | мг/куб.дм | 0,5 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | ГОСТ Р 51211 -98 |
| 11 | Фенольный индекс | мг/куб.дм | 0,25 | 0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |  | ПНДФ 14.1.2.104-97 |
|  | З. Неорганические вещества |
| 12 | Железо | мг/куб.дм | 0,3 | <0,1 | 0,11 | 0,1 | 0,2 | <0,1 | ГОСТ 4011 -72 |
| 13 | Марганец | мг/куб.дм | 0,1 | <0,005 | <0,01 | 0,02 | 0,02 | <0,01 | ГОСТ 4974 - 72 |
| 14 | Нитраты | мг/куб.дм | 45 | <0,1 | <0,44 | <0,44 | <0,44 | <0,44 | ГОСТ 18826 - 73 |
| 15 | Нитриты | мг/куб.дм | 3,0 | 0,05 | 0,071 | 0,071 | 0,007 | 0,070 | ГОСТ 4192-82 |
| 16 | Аммиак (по азоту) | мг/куб.дм | 2,0 | 0,4 | 0,35 | 0,14 | 0,38 | 0,54 | ГОСТ 4192-82 |
| 17 | Сульфаты | мг/куб.дм | 500 | 60 | 80 | 60 | 100 | 62,4 | ГОСТ 4389-72 |
| 18 | Фториды | мг/куб.дм | 1,5 | 3,6 | 3,60 | 3,6 | 3,40 | 3,93 | ГОСТ 4386-89 |
| 19 | Хлориды | мг/куб.дм | 350 | 11,0 | 20 | 40 | 52 | 6,7 | ГОСТ 4245 - 72 |
| 20 | Алюминий | мг/куб.дм | 0,5 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | ГОСТ 18165 - 89 |
| 21 | Медь | мг/кубдм | 1,0 | <0,0006 | <0,0006 | <0,0006 | <0,0006 | <0,0006 | ГОСТ 4388 - 72 |
| 22 | Цинк | мг/куб.дм | 5,0 | 0,004 | 0,002 | 0,0020 | 0,0060 | 0,0020 | ГОСТ 18293 - 72 |
| 23 | Никель | мг/куб.дм | 0,1 | <0,005 | <0,01 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | РД 52.24.494-95 |
| 24 | Хром | мг/куб.дм | 0,05 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | РД 52.24.446-95 |
| 25 | Свинец | мг/куб.дм | 0,03 | <0,0002 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | МУ 31-03/04 |

Таблица 1.12 - Результаты количественного химического анализа скважины №4 ВЗУ №6

| № п/п | Показатели | Единица измерения | ПДК по СанПиН | Результаты КХА 2010 г. | Результаты КХА 2011 г. | Результаты КХА 2012 г. | Результаты КХА 2013 г. | НД на МВИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Органолептические |
| 1 | Запах | балл | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ГОСТ 3351-74 |
| 2 | Привкус | балл | 2 | 2 | 1 | 1 |  | ГОСТ 3351-74 |
| 3 | Цветность | градус | 20 | 18,0 | 15,0 | 25,0 | 25,0 | ГОСТ 3351-74 |
| 4 | Мутность | мг/куб.дм | 1,5 | 2.0 | 0,40 | 2.0 | 1,5 | ГОСТ 3351-74 |
|  | 2. Обобщенные |
| 5 | Водородный показатель | рн | 6-9 | 7,80 | 7.5 | 7,68 | 7,15 | ПНДФ 14.1.2.3.4.121-97 |
| 6 | Общ. минерализация | мг/куб.дм | 1000 | 410 | 480 | 410 | 440 | ГОСТ 18164-72 |
| 7 | Жесткость | ммоль/куб. дм | 7 | 6.2 | 6,2 | 6,4 | 6,7 | ГОСТ 4151 -72 |
| 8 | Окисляемость перманг. | мг/куб.дм | 5,0 | 3 | 2.0 | 3,0 | 2,6 | НДП 10.1.2.27-96 |
| 9 | Нефтепродукты | мг/куб.дм | 0,1 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | ПНД Ф 14.1.2.3.4.168-2000 |
| 10 | СПАВ анион. | мг/куб.дм | 0,5 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | ГОСТ Р 51211 -98 |
| 11 | Фенольный индекс | мг/куб.дм | 0,25 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | ПНДФ 14.1.2.104-97 |
|  | З. Неорганические вещества |
| 12 | Железо | мг/куб.дм | 0,3 | 1.67 | 0.14 | 0,98 | 0,98 | ГОСТ 4011 -72 |
| 13 | Марганец | мг/куб.дм | 0,1 | 0,10 | 0,01 | 0,11 | 0,08 | ГОСТ 4974 - 72 |
| 14 | Нитраты | мг/куб.дм | 45 | 0.55 | <0.44 | <0,44 | <0,44 | ГОСТ 18826 - 73 |
| 15 | Нитриты | мг/куб.дм | 3,0 | 0,05 | 0,032 | 0,080 | 0,11 | ГОСТ 4192-82 |
| 16 | Аммиак (по азоту) | мг/куб.дм | 2,0 | 0,60 | 2,00 | 0,88 | 0,21 | ГОСТ 4192-82 |
| 17 | Сульфаты | мг/куб.дм | 500 | 60 | 75 | 105 | 90 | ГОСТ 4389-72 |
| 18 | Фториды | мг/куб.дм | 1,5 | 1,50 | 1.0 | 1.0 | 1,50 | ГОСТ 4386-89 |
| 19 | Хлориды | мг/куб.дм | 350 | 54 | 30 | 60 | 60 | ГОСТ 4245 - 72 |
| 20 | Алюминий | мг/куб.дм | 0,5 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | ГОСТ 18165 - 89 |
| 21 | Медь | мг/кубдм | 1,0 | 0,002 | 0.004 | <0,0006 | <0,0006 | ГОСТ 4388 - 72 |
| 22 | Цинк | мг/куб.дм | 5,0 | 0,004 | 0,0040 | 0,0040 | 0,011 | ГОСТ 18293 - 72 |
| 23 | Никель | мг/куб.дм | 0,1 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0.005 | РД 52.24.494-95 |
| 24 | Хром | мг/куб.дм | 0,05 | <0,01 | <0.01 | <0,01 | <0,01 | РД 52.24.446-95 |
| 25 | Свинец | мг/куб.дм | 0,03 | <0.001 | <0,001 | <0,001 | <0,01 | МУ 31-03/04 |

Таблица 1.13 - Результаты количественного химического анализа скважины №5 ВЗУ №2

| № п/п | Показатели | Единица измерения | ПДК по СанПиН | Результаты КХА 2010 г. | Результаты КХА 2011 г. | Результаты КХА 2012 г. | Результаты КХА 2013 г. | Результаты КХА 2014 г. | НД на МВИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Органолептические |
| 1 | Запах | балл | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ГОСТ 3351-74 |
| 2 | Привкус | балл | 2 | 0 | 1 | 1 |  |  | ГОСТ 3351-74 |
| 3 | Цветность | градус | 20 | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 20,0 | 22 | ГОСТ 3351-74 |
| 4 | Мутность | мг/куб.дм | 1,5 | 0,8 | 1,6 | 1,60 | 1,64 | 1,47 | ГОСТ 3351-74 |
|  | 2. Обобщенные |
| 5 | Водородный показатель | рн | 6-9 | 7.75 | 7,25 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | ПНДФ 14.1.2.3.4.121-97 |
| 6 | Общ. минерализация | мг/куб.дм | 1000 | 550 | 480 | 490 | 500 | 500 | ГОСТ 18164-72 |
| 7 | Жесткость | ммоль/куб. дм | 7 | 7,0 | 6,8 | 6.9 | 6,9 | 6,65 | ГОСТ 4151 -72 |
| 8 | Окисляемость перманг. | мг/куб.дм | 5,0 | 2,5 | 2,8 | 3,50 | 3,0 | 3,0 | НДП 10.1.2.27-96 |
| 9 | Нефтепродукты | мг/куб.дм | 0,1 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | ПНД Ф 14.1.2.3.4.168-2000 |
| 10 | СПАВ анион. | мг/куб.дм | 0,5 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 |  | ГОСТ Р 51211 -98 |
| 11 | Фенольный индекс | мг/куб.дм | 0,25 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |  | ПНДФ 14.1.2.104-97 |
|  | З. Неорганические вещества |
| 12 | Железо | мг/куб.дм | 0,3 | 1,5 | 1,6 | 1 | 0,98 | 0,58 | ГОСТ 4011 -72 |
| 13 | Марганец | мг/куб.дм | 0,1 | 0.09 | 0,09 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | ГОСТ 4974 - 72 |
| 14 | Нитраты | мг/куб.дм | 45 | 0,44 | <0,44 | <0,44 | <0,44 | <0,44 | ГОСТ 18826 - 73 |
| 15 | Нитриты | мг/куб.дм | 3,0 | 0,08 | 0,06 | 0,067 | 0,077 | 0,280 | ГОСТ 4192-82 |
| 16 | Аммиак (по азоту) | мг/куб.дм | 2,0 | 0,62 | 0,28 | 0,78 | 0,65 | 0,67 | ГОСТ 4192-82 |
| 17 | Сульфаты | мг/куб.дм | 500 | 100 | 170 | 160 | 150 | 150 | ГОСТ 4389-72 |
| 18 | Фториды | мг/куб.дм | 1,5 | 1,40 | 1,24 | 1,3 | 1,20 | 1,17 | ГОСТ 4386-89 |
| 19 | Хлориды | мг/куб.дм | 350 | 40 | 20 | 70 | 70 | 70 | ГОСТ 4245 - 72 |
| 20 | Алюминий | мг/куб.дм | 0,5 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | ГОСТ 18165 - 89 |
| 21 | Медь | мг/кубдм | 1,0 | 0,003 | <0,0006 | <0,0006 | <0,0006 | <0,0006 | ГОСТ 4388 - 72 |
| 22 | Цинк | мг/куб.дм | 5,0 | 0,008 | 0,008 | 0,0020 | 0,0020 | <0,002 | ГОСТ 18293 - 72 |
| 23 | Никель | мг/куб.дм | 0,1 | <0,005 | <0,01 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | РД 52.24.494-95 |
| 24 | Хром | мг/куб.дм | 0,05 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | РД 52.24.446-95 |
| 25 | Свинец | мг/куб.дм | 0,03 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |  | МУ 31-03/04 |

Таблица 1.14 - Результаты количественного химического анализа скважины №6 ВЗУ №2

| № п/п | Показатели | Единица измерения | ПДК по СанПиН | Результаты КХА 2010 г. | Результаты КХА 2011 г. | Результаты КХА 2012 г. | Результаты КХА 2013 г. | НД на МВИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Органолептические |
| 1 | Запах | балл | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ГОСТ 3351-74 |
| 2 | Привкус | балл | 2 |  | 2 | - | - | ГОСТ 3351-74 |
| 3 | Цветность | градус | 20 | 30,0 | 30 | >70 | >70 | ГОСТ 3351-74 |
| 4 | Мутность | мг/куб.дм | 1,5 | 3 | 5.0 | >3 | >3 | ГОСТ 3351-74 |
|  | 2. Обобщенные |
| 5 | Водородный показатель | рн | 6-9 | 8,55 | 8.55 | 8,55 | 8,55 | ПНДФ 14.1.2.3.4.121-97 |
| 6 | Общ. минерализация | мг/куб.дм | 1000 | 500 | 510 | 490 | 510 | ГОСТ 18164-72 |
| 7 | Жесткость | ммоль/куб. дм | 7 | 6,44 | 6.8 | 6,75 | 6,8 | ГОСТ 4151 -72 |
| 8 | Окисляемость перманг. | мг/куб.дм | 5,0 | 4,50 | 5.0 | 5,00 | 4,50 | НДП 10.1.2.27-96 |
| 9 | Нефтепродукты | мг/куб.дм | 0,1 | <0,05 | <0.05 | <0,05 | <0.05 | ПНД Ф 14.1.2.3.4.168-2000 |
| 10 | СПАВ анион. | мг/куб.дм | 0,5 | <0,015 | <0.015 | <0,015 | <0.015 | ГОСТ Р 51211 -98 |
| 11 | Фенольный индекс | мг/куб.дм | 0,25 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | ПНДФ 14.1.2.104-97 |
|  | З. Неорганические вещества |
| 12 | Железо | мг/куб.дм | 0,3 | 3.50 | 2.0 | 1,98 | 1,90 | ГОСТ 4011 -72 |
| 13 | Марганец | мг/куб.дм | 0,1 | 0,26 | 0.3 | 0,24 | 0,26 | ГОСТ 4974 - 72 |
| 14 | Нитраты | мг/куб.дм | 45 | <0,44 | <0,44 | <0,44 | <0,44 | ГОСТ 18826 - 73 |
| 15 | Нитриты | мг/куб.дм | 3,0 | 0,045 | 0,05 | 0,037 | 0,037 | ГОСТ 4192-82 |
| 16 | Аммиак (по азоту) | мг/куб.дм | 2,0 | 1,50 | 0.9 | 0,98 | 0,98 | ГОСТ 4192-82 |
| 17 | Сульфаты | мг/куб.дм | 500 | 70 | 62 | 65 | 65 | ГОСТ 4389-72 |
| 18 | Фториды | мг/куб.дм | 1,5 | 1,80 | 1,80 | 1,88 | 1,81 | ГОСТ 4386-89 |
| 19 | Хлориды | мг/куб.дм | 350 | 65 | 26 | 50 | 25 | ГОСТ 4245 - 72 |
| 20 | Алюминий | мг/куб.дм | 0,5 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | ГОСТ 18165 - 89 |
| 21 | Медь | мг/кубдм | 1,0 | 0,007 | <0,002 | 0,002 | 0,002 | ГОСТ 4388 - 72 |
| 22 | Цинк | мг/куб.дм | 5,0 | 0,0120 | 0,01 | 0,0120 | 0,0120 | ГОСТ 18293 - 72 |
| 23 | Никель | мг/куб.дм | 0,1 | 0,007 | <0,005 | 0,010 | 0,010 | РД 52.24.494-95 |
| 24 | Хром | мг/куб.дм | 0,05 | <0,01 | <0.005 | <0,01 | <0,01 | РД 52.24.446-95 |
| 25 | Свинец | мг/куб.дм | 0,03 | <0,001 | <0,0010 | <0,001 | <0,001 | МУ 31-03/04 |

Таблица 1.15 - Результаты количественного химического анализа скважины №6 ВЗУ №6

| № п/п | Показатели | Единица измерения | ПДК по СанПиН | Результаты КХА 2010 г. | Результаты КХА 2011 г. | Результаты КХА 2012 г. | Результаты КХА 2013 г. | Результаты КХА 2014 г. | НД на МВИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Органолептические |
| 1 | Запах | балл | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ГОСТ 3351-74 |
| 2 | Привкус | балл | 2 | 2 | - | - | - | - | ГОСТ 3351-74 |
| 3 | Цветность | градус | 20 | 6,5 | 15 | 14,8 | 8,0 | 8,5 | ГОСТ 3351-74 |
| 4 | Мутность | мг/куб.дм | 1,5 | 1,4 | 1,80 | 1,70 | 0,80 | 0,84 | ГОСТ 3351-74 |
|  | 2. Обобщенные |
| 5 | Водородный показатель | рн | 6-9 | 7,75 | 8,1 | 8,05 | 8,15 | 7,9 | ПНДФ 14.1.2.3.4.121-97 |
| 6 | Общ. минерализация | мг/куб.дм | 1000 | 570 | 410 | 400 | 420 | 410 | ГОСТ 18164-72 |
| 7 | Жесткость | ммоль/куб. дм | 7 | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,6 | 6,6 | ГОСТ 4151 -72 |
| 8 | Окисляемость перманг. | мг/куб.дм | 5,0 | 3,5 | 3,36 | 3,00 | 2,50 | 3,00 | НДП 10.1.2.27-96 |
| 9 | Нефтепродукты | мг/куб.дм | 0,1 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | ПНД Ф 14.1.2.3.4.168-2000 |
| 10 | СПАВ анион. | мг/куб.дм | 0,5 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | ГОСТ Р 51211 -98 |
| 11 | Фенольный индекс | мг/куб.дм | 0,25 | <0,01 | 0,02 | 0,01 | <0,01 | <0,01 | ПНДФ 14.1.2.104-97 |
|  | З. Неорганические вещества |
| 12 | Железо | мг/куб.дм | 0,3 | 0,65 | 0,79 | 0,60 | 0,64 | 0,60 | ГОСТ 4011 -72 |
| 13 | Марганец | мг/куб.дм | 0,1 | 0,05 | 0,065 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | ГОСТ 4974 - 72 |
| 14 | Нитраты | мг/куб.дм | 45 | 0,4 | <0,44 | <0,44 | <0,44 | <0,44 | ГОСТ 18826 - 73 |
| 15 | Нитриты | мг/куб.дм | 3,0 | 0,07 | 0,035 | 0,030 | 0,040 | 0,048 | ГОСТ 4192-82 |
| 16 | Аммиак (по азоту) | мг/куб.дм | 2,0 | 0,35 | 0,70 | 0,66 | 0,78 | 0,87 | ГОСТ 4192-82 |
| 17 | Сульфаты | мг/куб.дм | 500 | 85 | 85 | 90 | 100 | 95 | ГОСТ 4389-72 |
| 18 | Фториды | мг/куб.дм | 1,5 | 1,9 | 1,26 | 1,30 | 1,38 | 1,26 | ГОСТ 4386-89 |
| 19 | Хлориды | мг/куб.дм | 350 | 50 | 50 | 52 | 50 | 52 | ГОСТ 4245 - 72 |
| 20 | Алюминий | мг/куб.дм | 0,5 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | ГОСТ 18165 - 89 |
| 21 | Медь | мг/кубдм | 1,0 | <0,002 | 0,0016 | 0,020 | 0,0017 | 0,0016 | ГОСТ 4388 - 72 |
| 22 | Цинк | мг/куб.дм | 5,0 | 0,003 | 0,0026 | 0,0030 | 0,0018 | 0,0019 | ГОСТ 18293 - 72 |
| 23 | Никель | мг/куб.дм | 0,1 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | РД 52.24.494-95 |
| 24 | Хром | мг/куб.дм | 0,05 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | РД 52.24.446-95 |
| 25 | Свинец | мг/куб.дм | 0,03 | <0.004 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | МУ 31-03/04 |

Данные лабораторных испытаний по микробиологическим показателям приведены в таблицах Таблица 1.16 - Таблица 1.19.

Таблица 1.16 - Результаты лабораторных испытаний по микробиологическим показателям за 2011 г.

| Место отбора проб | Общее микробное число в 1 мл | Колиформные бактерии в 100мл | Термотолерантные колиформные | Колифаги БОЕ в 100мл |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НОРМАТИВ |
|  | 50 КОЕ | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| ВЗУ №2, скважина №8 | 0 | отс | отс | отс |
| ВЗУ №2, скважина №4 | 0 | отс | отс | отс |
| ВЗУ №2, скважина №7 | 3 | отс | отс | отс |
| ВЗУ №2, скважина №5 | 0 | отс | отс | отс |
| ВЗУ №2, скважина №3а | 0 | отс | отс | отс |
| ВЗУ №3, скважина №3 | 0 | отс | отс | - |
| ВЗУ №3, скважина №4 | 0 | отс | отс | - |
| ВЗУ №3, скважина №5 | 0 | отс | отс | - |
| ВЗУ №3, скважина №6а | 0 | отс | отс | - |
| ВЗУ №4, скважина №4 | 0 | отс | отс | - |
| ВЗУ №4, скважина №2 | 0 | отс | отс | - |
| ВЗУ №4, скважина №1 | 0 | отс | отс | - |
| ВЗУ №4, скважина №3 | 1 | отс | отс | - |
| ВЗУ №5, скважина №4 | 1 | отс | отс | - |
| ВЗУ №5, скважина №3 | 0 | отс | отс | - |
| ВЗУ №6, скважина №4 | 1 | отс | отс | отс |
| ВЗУ №6, скважина №5 | 1 | отс | отс | - |
| ВЗУ №6, скважина №6 | 1 | отс | отс | - |

Таблица 1.17 - Результаты лабораторных испытаний по микробиологическим показателям за 2012 г.

| Место отбора проб | Общее микробное число в 1 мл | Колиформные бактерии в 100мл | Термотолерантные колиформные | Колифаги БОЕ в 100мл |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НОРМАТИВ |
|  | 50 КОЕ | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| ВЗУ №2, скважина №8 | 0 | отс | отс | отс |
| ВЗУ №2, скважина №4 | 0 | отс | отс | отс |
| ВЗУ №2, скважина №7 | 0 | отс | отс | - |
| ВЗУ №2, скважина №5 | 0 | отс | отс | отс |
| ВЗУ №2, скважина №3а | 0 | отс | отс | - |
| ВЗУ №3, скважина №3 | 1 | отс | отс | отс |
| ВЗУ №3, скважина №4 | 0 | отс | отс | отс |
| ВЗУ №3, скважина №5 | 0 | отс | отс | отс |
| ВЗУ №3, скважина №6а | 0 | отс | отс | отс |
| ВЗУ №4, скважина №4 | 0 | отс | отс | - |
| ВЗУ №4, скважина №2 | 1 | отс | отс | - |
| ВЗУ №4, скважина №1 | 1 | отс | отс | - |
| ВЗУ №4, скважина №3 | 1 | отс | отс | - |
| ВЗУ №5, скважина №4 | 1 | отс | отс | - |
| ВЗУ №5, скважина №3 | 0 | отс | отс | - |
| ВЗУ №6, скважина №4 | 0 | отс | отс | отс |
| ВЗУ №6, скважина №5 | 0 | отс | отс | отс |

Таблица 1.18 - Результаты лабораторных испытаний по микробиологическим показателям за 2013 г.

| Место отбора проб | Общее микробное число в 1 мл | Колиформные бактерии в 100мл | Термотолерантные колиформные | Колифаги БОЕ в 100мл |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НОРМАТИВ |
|  | 50 КОЕ | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| ВЗУ №2, скважина №8 | 0 | отс | отс | отс |
| ВЗУ №2, скважина №4 | 0 | отс | отс | отс |
| ВЗУ №2, скважина №7 | 0 | отс | отс | отс |
| ВЗУ №2, скважина №5 | 1 | отс | отс | - |
| ВЗУ №2, скважина №3а | 1 | отс | отс | отс |
| ВЗУ №3, скважина №3 | 0 | отс | отс | - |
| ВЗУ №3, скважина №4 | 1 | отс | отс | отс |
| ВЗУ №3, скважина №5 | 0 | отс | отс | отс |
| ВЗУ №3, скважина №6а | 0 | отс | отс | отс |
| ВЗУ №4, скважина №4 | 0 | отс | отс | - |
| ВЗУ №4, скважина №2 | 0 | отс | отс | отс |
| ВЗУ №4, скважина №1 | 0 | отс | отс | отс |
| ВЗУ №4, скважина №3 | 0 | отс | отс | отс |
| ВЗУ №5, скважина №4 | 1 | отс | отс | - |
| ВЗУ №5, скважина №3 | 0 | отс | отс | - |
| ВЗУ №6, скважина №4 | 0 | отс | отс | отс |
| ВЗУ №6, скважина №5 | 1 | отс | отс | отс |

Таблица 1.19 - Результаты лабораторных испытаний по микробиологическим показателям за 2014 г.

| Место отбора проб | Общее микробное число в 1 мл | Колиформные бактерии в 100мл | Термотолерантные колиформные | Колифаги БОЕ в 100мл |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НОРМАТИВ |
|  | 50 КОЕ | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| ВЗУ №2, скважина №2 | 0 | отс | отс | отс |
| ВЗУ №2, скважина №3 | 0 | отс | отс | - |
| ВЗУ №2, скважина №4 | 0 | отс | отс | - |
| ВЗУ №2, скважина №5 | 0 | отс | отс | - |
| ВЗУ №2, скважина №7 | отс | отс | отс | отс |
| ВЗУ №2, скважина №8 | 0 | отс | отс | отс |
| ВЗУ №3, скважина №3 | 0 | отс | отс | отс |
| ВЗУ №3, скважина №4 | 0 | отс | отс | отс |
| ВЗУ №3, скважина №5 | 0 | отс | отс | отс |
| ВЗУ №3, скважина №6а | 1 | отс | отс | отс |
| ВЗУ №4, скважина №1 | отс | отс | отс | отс |
| ВЗУ №4, скважина №2 | отс | отс | отс | отс |
| ВЗУ №4, скважина №3 | отс | отс | отс | отс |
| ВЗУ №4, скважина №4 | отс | отс | отс | отс |
| ВЗУ №5, скважина №1 | 0 | отс | отс | отс |
| ВЗУ №5, скважина №3 | 0 | отс | отс | отс |
| ВЗУ №5, скважина №4 | 0 | отс | отс | - |
| ВЗУ №6, скважина №4 | 0 | отс | отс | отс |
| ВЗУ №6, скважина №6 | 1 | отс | отс | отс |

Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

На муниципальных водозаборных узлах вода из резервуаров чистой воды насосной станцией второго подъема подается в закольцованную систему водоснабжения города: трубопроводами ВЗУ № 2 диаметром 200 мм в количестве двух труб, диаметром 300 мм, одной трубой; ВЗУ № 3 диаметром 250 мм, в количестве двух труб и диаметром 100 мм одной трубой; ВЗУ № 4 диаметром 250 мм  в количестве двух труб; ВЗУ № 4 диаметром 250 мм в количестве двух труб; ВЗУ № 5 диаметром 200 мм в количестве одной трубы и диаметром 100 мм в количестве двух труб; ВЗУ № 6 диаметром 150 мм в количестве двух труб. Основной задачей управления насосными агрегатами подъема является стабилизация давления в контрольной точке распределительной сети при обеспечении необходимого для потребителей расхода.

Проектная производительность водозаборных станций составляет:

ВЗУ № 2 = 8000 м3/сут.;

ВЗУ № 3 = 7500 м3/сут.;

ВЗУ № 4 = 4500 м3/сут.;

ВЗУ № 5 = 1200 м3/сут.;

ВЗУ № 6 = 2000 м3/сут.

Фактический объем подачи воды в городскую сеть составляет 19988 м3/сут.

На промплощадке «Тураево» существует водонапорная башня объемом 30 м3. Заполнение башни осуществляется с ВЗУ № 5.

Подача насосных агрегатов в каждый момент времени равна водопотреблению из сети. Из них один насос работает постоянно (24 часа в сутки), а остальные находятся в резерве. При необходимости, в часы максимального водопотребления, включается в работу второй насосный агрегат. Количество работающих насосов может быть и другим, в зависимости от среднего давления в контрольных точках города.

Существующая кольцевая система водоснабжения города гарантирует поддержание гидравлического давления в системе и необходимого количества воды.

Технические характеристики насосного оборудования муниципальных водозаборных узлов приведены в таблице Таблица 1.20.

Ведомственное ВЗУ №1 «ЛЗОС» состоит из двух резервуаров ёмкостью по 600м3 и одного ёмкостью - 1000 м3, насосной станции 2-го подъема, оборудованной двумя насосами марки 8НДВ и одним насосом марки 6НДВ. Суточная производительность узла составляет 3450 м3/сут, в том числе 3200 м3/сут воды идёт в город на хозяйственно-бытовые нужды населения и 250 м3/сут на промышленность.

Ведомственное ВЗУ №1 «ЦИАМ» состоит из двух резервуаров ёмкостью по 2100 м3 и двух резервуаров ёмкостью по 5000 м3 на технические нужды, а также двух резервуаров ёмкостью по 300 м3 на хозяйственно-питьевые нужды, насосной станции 2-го подъема оборудованной восьмью насосами: два насоса марки 14НДС, один насос марки 6НДС и пять насосов 4КМ12. Суточная производительность узла составляет 4670 м3/сут.

Вода из артскважин ведомственного ВЗУ №2 «ЦИАМ», насосами 1-го подъёма, подается в резервуары водозаборного узла №1 «ЦИАМ». Насосная станция 2-го подъёма находится в стадии строительства. Производительность узла составляет 3000 м3/сут.

ВЗУ №3 «ЦИАМ» расположен за границей филиала ЦИАМ, в районе Тураевского лесокордона. Вода из артскважин поступает в сеть. Производительность водозаборного узла 1000 м3/сут.

ВЗУ «Сатурн» состоит из насосной станции 2-го подъема, оборудованной четырьмя насосами марки Д-320/70 (1 в работе, 3 резерв) и одного резервуара емкостью 600 м3. Суточная производительность узла составляет 2200 м3/сут.

Таблица 1.20 - Технические характеристики насосного оборудования водозаборных сооружений МП «Водоканал»

| № п/п | Наименование | Адрес объекта | Год ввода в эксплуатацию станции | Факт. Произв. 2013г., м3 | Насосное оборудование | Напор, м | Удельный расход электрической энергии | Качество воды согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование балансодержателя |
| 1 | ВЗУ №2 | Ул. Колхозная | 1955 | 17100 | ЦН-400-105 | 105 | 0,53 | Соответствует | 100 |
|  |  |  |  | 1307700 | 1Д630-90А | 60 | 0,53 | Соответствует | 90 |
|  |  |  |  | 520200 | ЦН-400-105 | 105 | 0,53 | Соответствует | 100 |
| 2 | ВЗУ №3 | 5-й мкрн, кв-л 1, стр. 22б | 1960 | 67800 | 8 НДВ | 90 | 0,53 | Соответствует | 100 |
|  |  |  |  | 2547900 | 8 НДВ | 90 | 0,53 | Соответствует | 100 |
|  |  |  |  | 15360 | Д-650-90 А | 90 | 0,63 | Соответствует | 100 |
|  |  |  |  | 0 | КВУ-4 | - | 0,37 | Соответствует | 100 |
| 3 | ВЗУ №4 | Лыткаринское шоссе, стр. 1 | 1992 | 92530 | Д-315-71 | 71 | 0,47 | Соответствует | 100 |
|  |  |  |  | 0 | Д-320-50 | 50 | 0,56 | Соответствует | 100 |
|  |  |  |  | 0 | 4КВУ90/55 | 55 | 0,32 | Соответствует | 100 |
|  |  |  |  | 1322240 | Д-320-50 | 50 | 0,56 | Соответствует | 100 |
| 4 | ВЗУ №5 | Дет. Городок ЗИЛ стр. 55 | 1969 | 1260 | Д200-50 | 50 | 0,5 | Соответствует | 100 |
| 5 | ВЗУ №6 | Мкрн. 6 (Петровское) | 1983 | 15939 | К100-65-250 | 80 | 0,69 | Соответствует | 100 |
|  |  |  |  | 3087 | WILO NL 65/250-30-12-2 | 140 | 0,6 | Соответствует | 100 |
|  |  |  |  | 676960 | К100-65-250 | 80 | 0,69 | Соответствует | 100 |

В таблице Таблица 1.21 представлены удельные расходы электроэнергии на перекачку воды ВЗУ городского округа Лыткарино.

Таблица 1.21 - Расходы электроэнергии и удельные расходы электроэнергии на перекачку воды насосными станциями ВЗУ МП «Водоканал» городского округа Лыткарино

| Водоснабжение | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Итого За 10 мес. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подача воды, тыс. м3 | 513258 | 485524 | 497893 | 494100 | 473268 | 468735 | 469053 | 470503 | 463410 | 482523 | 4818267 |
| Расход электроэнергии кВт·ч | 513427 | 503589 | 503190 | 471773 | 413294 | 389872 | 386470 | 391466 | 410565 | 497087 | 4480733 |
| Удельный расход электроэнергии кВт·ч/м3 | 1,00 | 1,04 | 1,01 | 0,95 | 0,87 | 0,83 | 0,82 | 0,83 | 0,89 | 1,03 | 0,93 |

На рисунке Рисунок 1.2 проиллюстрирована динамика изменения показателя удельного расхода электроэнергии МП «Водоканал» в течение 2014 года.

Рисунок 1.2 - Динамика изменения удельного расхода электроэнергии МП «Водоканал» за 2014 г.

Анализ динамики показал уменьшение удельного расхода электрической энергии на перекачку воды в летние месяцы за счет уменьшения потребления воды.

Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется через магистральные и внутриквартальные сети.

Общая протяженность водопроводных сетей 78,8 км, диаметры трубопроводов Ду=100 мм; 150 мм; 200 мм; 250 мм; 300 мм; 350 мм, процент износа сетей на 2014 г. составил ~ 64 %.

Количество аварий на сетях за 2014 г. составило 2 шт., технических отказов - 18 шт.

Материал трубопроводов - сталь, чугун ВЧШГ в ЦПИ, полиэтилен ПНД ПЭ 100 SDR 13,6. В качестве запорной арматуры применяются задвижки 30ч6бр.

Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь необходимо проводить своевременную замену запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом. Запорно-регулирующая арматура необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей и промышленных предприятий при производстве аварийно-восстановительных работ.

Необходимо проводить замены стальных и чугунных трубопроводов на полиэтиленовые. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб. На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами.

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999 г. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

В системе холодного водоснабжения городского округа Лыткарино имеются следующие технические и технологические проблемы:

- отсутствие установок по очистке и подготовке воды на водозаборных сооружениях, ввиду этого, в составе забранной воды наблюдается периодическое превышение железа, появление мутности и запаха;

- ухудшение качества воды в результате обрастания внутренней поверхности водоводов железистыми отложениями;

- недостаточная обеспеченность населения приборами коммерческого учета;

- 100% износ ВЗУ;

- высокий процент износа сетей на 2014 г ~ 64 %;

- 90-100% износ насосного оборудования станций второго подъема МП «Водоканал».

Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Система горячего водоснабжения (ГВС) потребителей, подключенных к тепловым сетям МП «Лыткаринская теплосеть», преимущественно закрытая. Приготовление воды на нужды ГВС происходит в центральных тепловых пунктах с помощью теплообменного оборудования. Однако, часть потребителей подключена к котельной «ЛЗОС» по открытой схеме. Статья 29 Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении» от 27.07.2010 г. запрещает подключение объектов нового строительства к открытой системе ГВС с 2013 года, а так же предписывает перевести все системы теплоснабжения на закрытую схему до 2022 года.

Второй проблемой, связанной с задействованием в системе централизованного теплоснабжения городского округа Лыткарино котельной «ЛЗОС», является отключение потребителей от подачи тепловой энергии на горячее водоснабжение на 1 месяц для проведения профилактического ремонта котельного оборудования. При этом, в соответствии с Требованиями к качеству коммунальных услуг, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» и СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», отключение систем горячего водоснабжения в период ежегодных профилактических ремонтов не должно превышать 14 суток. Для выполнения указанных требований в период профилактического ремонта котельной ЛЗОС МП «Лыткаринская теплосеть» вынуждена подключать часть потребителей из зоны действия котельной ЛЗОС к котельной №1 (перемычка ТК-402-ТК-405). Однако в настоящее время отсутствует техническая возможность переключения всех потребителей, находящихся в зоне действия котельной ЛЗОС (например, многоквартирный дом по адресу Парковая, 9; ТЦ «Весна» и т.д.).

В схеме теплоснабжения городского округа Лыткарино предлагаются 2 варианта развития системы теплоснабжения для решения этой проблемы:

- Отказ от использования тепловой мощности котельной «ЛЗОС» и строительство новой газовой котельной, мощностью 50 Гкал/ч;

- Сохранение текущего режима теплопотребления от котельной «ЛЗОС» и строительство новой газовой котельной для подключения новых потребителей, мощностью 10 Гкал/ч.

Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Городской округ Лыткарино находится вне зоны распространения вечномерзлых грунтов (рисунок Рисунок 1.3).

Рисунок 1.3 - Карта распространения вечномерзлых грунтов

Условные обозначения:

1 - южная граница вечномерзлых грунтов;

2 - граница перелетков;

3 - минимальная температура грунтов на подошве слоя годовых ее колебаний (в горных районах для долин);

4 - изотермы почвы на глубине 1 -2 м;

5 - максимальные мощности мерзлых толщ в м;

6 - зона мерзлых пород под дном арктических морей

Для предотвращения замерзания, водоводы прокладываются на глубине на 0,5 метра ниже глубины промерзания грунта.

Случаев аварий на участках сетей водоснабжения, вызванных промерзанием, на территории городского округа Лыткарино не выявлено.

Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Комитет управления имуществом городского округа Лыткарино на правах муниципальной собственности владеет следующими объектами:

- ВЗУ №2;

- ВЗУ №3;

- ВЗУ №4;

- ВЗУ №5;

- ВЗУ №6;

- Соответствующие водопроводные сети.

Объекты располагаются в городской технологической зоне, а так же в зонах «Петровское» и «Промзоне «Тураево».

ОАО «Лыткаринский завод оптического стекла» владеет ВЗУ №1 «ЛЗОС» и соответствующими водопроводными сетями. Объекты расположены в технологической зоне «Промплощадка Лыткаринского завода оптического стекла».

Филиал Государственного научного центра Российской Федерации «Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова» владеет следующими объектами:

- ВЗУ №1 «ЦИАМ»;

- ВЗУ №2 «ЦИАМ»;

- ВЗУ №3 «ЦИАМ»;

- Соответствующие водопроводные сети.

Объекты располагаются в технологической зоне «Промплощадка филиала Центрального института моторостроения» и в пойме р. Москвы.

Филиал ОАО «НПО Сатурн» «Лыткаринский машиностроительный завод «Сатурн» владеет ВЗУ «Сатурн» и соответствующими водопроводными сетями.

Объекты располагаются в технологической зоне «Промплощадка машиностроительного завода «Сатурн».

РАЗДЕЛ. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

В целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшение качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения, повышения энергетической эффективности путем экономного потребления воды, обеспечение доступности водоснабжения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности МП «Водоканал» была разработана настоящая схема водоснабжения и водоотведения городского округа  Лыткарино на 2014 - 2024 годы.

Реализация мероприятий, предлагаемых в данной схеме водоснабжения и водоотведения, позволит обеспечить:

- бесперебойное снабжение городского поселения Лыткарино питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и удовлетворение потребностей потребителей (по объему и качеству услуг);

- модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию системы водоснабжения с учетом современных требований;

- уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду.

Целевые показатели развития системы водоснабжения городского округа Лыткарино приведены в таблице Таблица 2.1.

Таблица 2.1 - Целевые показатели развития системы водоснабжения городского округа Лыткарино

|  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели качества питьевой воды: |
| доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
| Плановые показатели | 5% | 5,2% | 4,8% |
| доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
| Плановые показатели | 8% | 8,1% | 7,7% |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения: |
| удельное количество аварий в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед/км) |
| Плановые показатели | 0,27 | 0,26 | 0,24 |
| 3. Показатели энергетической эффективности |
| доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
| Плановые показатели | 8,0% | 4,9% | 3,9% |
| удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт·ч/м3) |
| Плановые показатели | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортируемой питьевой воды (кВт·ч/м3) |
| Плановые показатели | 0,44 | 0,44 | 0,44 |

Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов

В городском округе Лыткарино рассматривается только один сценарий развития поселка в соответствии с утвержденным Генеральным планом муниципального образования городского округа Лыткарино.

В Генеральном плане разработаны планируемые мероприятия по водоснабжению.

В таблице Таблица 2.2 приведены нагрузки   системы водоснабжения на перспективные периоды.

Таблица 2.2 - Планируемые показатели работы системы водоснабжения городского округа Лыткарино

| Наименование | Единицы Измерения | Проектные решения |
| --- | --- | --- |
|  |  | Расчетный срок. | В т. ч. 1-я очередь |
| Водоснабжение | тыс. м3/сутки | 45,0 | 30,0 |

Основными мероприятиями, обеспечивающими надежное водоснабжение городского округа Лыткарино, являются:

- реконструкция действующих ВЗУ;

- строительство регулирующего узла и водоводов для приема воды от Восточной областной системы (ВЗУ №4);

- строительство новых и перекладка ветхих водопроводных сетей.

На рисунке Рисунок 2.1 представлена карта планируемого развития системы водоснабжения городского округа Лыткарино.

Рисунок 2.1 - Карта планируемого развития системы водоснабжения городского округа Лыткарино

РАЗДЕЛ. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ

Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

В таблице Таблица 3.1 приведен общий баланс подачи и реализации воды по группам потребителей. Данный баланс составлен по отчетным данным МП «Водоканал».

Таблица 3.1 – Общий баланс подачи и реализации воды по потребителям МП «Водоканал»

| Наименование показателей | Единица измерения | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий забор воды | тыс. м3/год | 6957,22 | 6541,54 | 6361,28 | 6133,52 | 5284,32 |
| Подача в сеть | тыс. м3/год | 6922,42 | 6491,47 | 6303,08 | 6073,76 | 5196,32 |
| Потери | тыс. м3/год | 358,87 | 161,47 | 126,69 | 164,24 | 82,82 |
| Реализация услуг водоснабжения, в т.ч. | тыс. м3/год | 6563,53 | 6329,99 | 6176,39 | 5909,52 | 5113,30 |
| Жилой сектор | тыс. м3/год | 5953,80 | 5672,45 | 5484,33 | 5277,00 | 4573,84 |
| Промышленные предприятия | тыс. м3/год | 283,20 | 298,66 | 313,80 | 310,60 | 253,66 |
| Бюджетные организации | тыс. м3/год | 320,60 | 358,87 | 378,30 | 321,90 | 285,80 |
| Покупка воды от ЛЗОС | тыс. м3/год | 73,154 | 57,93 | 49,804 | 48,25 | 11,387 |

Существующая подача питьевой воды в 2014 году составила 5196,32 тыс. м3/год, из них реализовано потребителям 5113,3 тыс. м3/год, так же МП «Водоканал» закупает воду питьевого качества у ОАО «Лыткаринский завод оптического стекла» для реализации населению в объеме 11,387 тыс. м3/год.

На рисунке Рисунок 3.1 отображается динамика изменения потребления воды абонентами МП «Водоканал» за период 2010 – 2014 гг.

Рисунок 3.1 - Динамика изменения потребления воды за период 2010-2014 гг.

В связи с вступлением в силу Федерального закона Российской Федерации №261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» наблюдается тенденция к рациональному и экономному потреблению холодной воды и, следовательно, снижению объемов реализации всеми категориями потребителей холодной воды и соответственно количества объемов водоотведения.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды.

Неучтенные и неустранимые расходы и потери из водопроводных сетей можно разделить:

- Полезные расходы:

- расходы на технологические нужды водопроводных сетей, в том числе:

- чистка резервуаров;

- промывка тупиковых сетей;

- на дезинфекцию, промывку после устранения аварий, плановых замен;

- расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки;

- промывка канализационных сетей;

- тушение пожаров;

- испытание пожарных гидрантов.

- организационно-учетные расходы, в том числе:

- не зарегистрированные средствами измерения;

- не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов;

- не зарегистрированные средствами измерения квартирных водомеров;

- не учтенные из-за погрешности средств измерения насосных станций 2-ого подъема.

- Расходы, связанные с потерями из водопроводных сетей:

- потери из водопроводных сетей в результате аварий;

- скрытые утечки из водопроводных сетей;

- утечки из уплотнения сетевой арматуры;

- расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам;

- утечки в результате аварий на водопроводных сетях, которые находятся на балансе абонентов до водомерных узлов.

В таблице Таблица 3.2 отображена динамика изменения потерь воды в период 2010 – 2014 гг.

Таблица 3.2 - Динамика изменений потерь воды МП "Водоканал"

| Наименование показателей | Единица измерения | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий забор воды | тыс. м3/год | 6957,22 | 6541,54 | 6361,28 | 6133,52 | 5284,32 |
| Потери | тыс. м3/год | 358,87 | 161,47 | 126,69 | 164,24 | 82,82 |

На рисунке Рисунок 3.2 отражена динамика изменений потерь воды в водопроводных сетях МП «Водоканал».

Рисунок 3.2 - Динамика изменений потерь воды при её передаче

Снижение потерь происходит в связи с применением мероприятий направленных на ресурсосбережение (установка приборов учета расхода воды, исключение бесконтрольной утечки воды, рациональное пользование водой).

Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

В таблице Таблица 3.3 приведен территориальный водный баланс водопроводных сооружений с разделением по зонам действия водопроводных сооружений.

Таблица 3.3 - Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения

| Наименование показателей | 2010, тыс. м3/год | 2011, тыс. м3/год | 2012, тыс. м3/год | 2013, тыс. м3/год | 2014, тыс. м3/год | Суточный, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Городская зона |
| ВЗУ 2 | 2329,050 | 2141,420 | 2086,090 | 1689,810 | 1627,660 | 4459,340 |
| ВЗУ 3 | 2501,060 | 2405,985 | 2378,490 | 2260,635 | 2034,250 | 5573,288 |
| ВЗУ 4 | 1547,215 | 1426,335 | 1409,870 | 1654,460 | 1237,275 | 3389,795 |
| ВЗУ 1 ЛЗОС (покупка от ведомственного источника) | 73,154 | 57,93 | 49,804 | 48,25 | 11,387 | 31,197 |
| Промзона «Тураево» |
| ВЗУ 5 | 201,070 | 247,920 | 193,248 | 238,320 | 177,552 | 486,444 |
| Зона микрорайон №6 «Петровское» |
| ВЗУ 6 | 979,802 | 979,802 | 1254,49 | 1234,43 | 1234,49 | 3382,16 |
| Зона «Промплощадка «ЛЗОС» |
| ВЗУ 1 ЛЗОС | 906,648 | 921,872 | 1204,686 | 1186,240 | 1223,103 | 3350,967 |
| Зона «Промплощадка «ЦИАМ» |
| ВЗУ 1 ЦИАМ | 708,330 | 708,330 | 708,33 | 708,330 | 708,330 | 1940,630 |
| ВЗУ 2 ЦИАМ |  |  |  |  |  |  |
| ВЗУ 3 ЦИАМ |  |  |  |  |  |  |
| Зона «Промплощадка «Сатурн» |
| ВЗУ Сатурн | 215,856 | 215,856 | 215,856 | 182,420 | 182,420 | 499,781 |

Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.)

В таблице Таблица 3.4 приведен структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей. Данный баланс составлен по отчетным данным МП «Водоканал».

Таблица 3.4 - Структурный водный баланс реализации воды по потребителям

| Наименование показателей | Единица измерения | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потери | тыс. м3/год | 358,87 | 161,47 | 126,69 | 164,24 | 82,82 |
| Реализация услуг водоснабжения, в т.ч. | тыс. м3/год | 6563,53 | 6329,99 | 6176,39 | 5909,52 | 5113,30 |
| Жилой сектор | тыс. м3/год | 5953,80 | 5672,45 | 5484,33 | 5277,00 | 4573,84 |
| Промышленные предприятия | тыс. м3/год | 283,20 | 298,66 | 313,80 | 310,60 | 253,66 |
| Бюджетные организации | тыс. м3/год | 320,60 | 358,87 | 378,30 | 321,90 | 285,80 |

Рисунок 3.3 - Структурный водный баланс по потребителям МП "Водоканал" за базовый 2014 год.

Из диаграммы следует, что большая часть реализованной воды подается в сеть на нужды населения города, распределение воды по бюджетным организациям и промышленным предприятиям примерно одинаковое. Процент потерь незначительный.

Существующая подача питьевой воды в 2014 году составила 5196,32 тыс. м3/год, из них реализовано потребителям 5113,3 тыс. м3/год.

В таблице Таблица 3.5 приведен структурный баланс потребителей питьевой и технологической воды водозабора ЛЗОС.

Таблица 3.5 - Структурный баланс потребителей водозабора ЛЗОС

| № п.п | Наименование потребителей | Ед. изм. | Количество | Режим работы, дни | Норма потребления, л/сут | Водопотребление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Ср. сут. мЗ | Макс. сут. мЗ | В год тыс. мЗ |
|  | Водозабор ЛЗОС |  |  |  |  | 2560,50 | 3085,54 | 934,59 |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды предприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | служащие | чел. | 566 | 248 | 12 | 4,60 | 6,80 | 1,68 |
| 1.2 | рабочие холодные цехи | чел. | 1144 | 248 | 25 | 19,42 | 28,60 | 7,09 |
| 1.3 | рабочие горячие цеха | чел. | 190 | 365 | 45 | 8,55 | 8,55 | 3,12 |
| 1.4 | душевые сетки/смену произв. процесс гр. 1 б | шт. | 77 | 248 | 500 | 26,16 | 38,50 | 9,55 |
| 1.5 | душевые сетки/смену произв. процесс гр. 2а | шт. | 27 | 365 | 1500 | 40,50 | 40,50 | 14,78 |
| 1.6 | столовая | у.б. | 1310 | 365 | 12 | 15,72 | 15,72 | 5,74 |
| 1.7 | столовая, холодильники для школьного питания | шт. | 1 | 365 | 7780 | 7,78 | 7,78 | 2,84 |
| 1.8 | медпункт | чел. | 30 | 248 | 13 | 0,26 | 0,39 | 0,10 |
| 1.9 | стадион, заливка катка | м2 | 8400 | 90 | 0,5 | 1,04 | 4,20 | 0,38 |
| 1.10 | стиральные машины для стирки спецодежды | кг белья | 100 | 248 | 120 | 8,16 | 12,00 | 2,98 |
| 1.11 | общежитие | чел. | 26 | 365 | 110 | 2,86 | 2,86 | 1,04 |
| 1.12 | ВПЧ-21 | чел. | 10 | 365 | 85 | 0,85 | 0,85 | 0,31 |
|  | ИТОГО хоз-питьевые нужды |  |  |  |  | 135,9 | 166,75 | 49,61 |
|  | Производственные нужды предприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Стекловаренное производство НПК-74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Цех 5 Производство сырьевого стекла | т | 2,14 | 365 | 4486 | 9,60 | 9,60 | 3,50 |
| 2.2 | Цех 5 Шихтное производство | т | 4,47 | 248 | 5468 | 16,60 | 24,44 | 6,06 |
| 2.3 | Цех 5 Керамическое производство | шт/изд | 11 | 248 | 673 | 5,03 | 7,40 | 1,84 |
| 2.4 | Цех 5 Участок варки стекла в платине | т | од | 365 | 70400 | 14,08 | 20,73 | 5,14 |
| 2.5 | Цех 6 Производство заготовочного стекла | т | 2,42 | 248 | 83178 | 136,77 | 201,29 | 49,92 |
| 2.6 | Цех 93 Производство волоконной оптики | кг | 31,47 | 365 | 2918 | 91,83 | 91,83 | 33,52 |
| 2.7 | Цех 93 Производство стекла в вакуумных индукционных установках | кг | 33.9 | 365 | 405 | 13.72 | 13,72 | 5,01 |
| 2.8 | Цех 93 Обработка оптического стекла | кг | 4 | 248 | 11260 | 30,60 | 45,04 | 11,17 |
| 3 | Механосборочное производство ОМП-21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Цех 8 Производство цветного литья | т | 0,17 | 248 | 283176 | 12,23 | 18,00 | 4,46 |
| 3.2 | Цех 8 Вибромашины, установки промывки после мех. обработки деталей | шт/изд | 5498 | 248 | 20,55 | 76,77 | 112,99 | 28,02 |
| 3.3 | Цех 9 Горячая и холодная штамповка деталей | шт/изд | 5 | 248 | 576 | 1,95 | 2,88 | 0,71 |
| 3.4 | Цех 9 Производство резино- пластмассовых изделий | шт/изд | 1597 | 248 | 3 | 3,21 | 4,79 | 1,17 |
| 3.5 | Цех 21 Пескоструйка | сл. обор. | 1 | 248 | 500 | 0,33 | 0,50 | 0,12 |
| 3.6 | Цех 21 Участок нанесения гальванопокрытий, ванны промывки | ш. гальв. линий | 8 | 248 | 17570 | 95,50 | 140,56 | 34,86 |
| 3.7 | Цех 21 Участок испытания па герметичность | шт. изд | 138 | 248 | 150 | 14,08 | 20,70 | 5,14 |
| 3.8 | Цех 21 Участок лакокраски | ед. обор. | 11 | 248 | 1000 | 0,68 | 1,00 | 0,25 |
| 4 | Производство крупногабаритных оптических деталей и систем НПК-95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Цех 95 Производство крупногабаритных оптических деталей и систем | т | 0,29 | 218 | 520172 | 102,48 | 150,85 | 37,41 |
| 4.2 | Цех 7 Обработка оптических деталей | шт.изд | 1410 | 248 | 227,2 | 217,67 | 320,36 | 79,45 |
| 5 | Инструментальное производство ИТП-46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Термичка, закалочные печи и ванны | шт/изд | 105 | 248 | 49 | 3,49 | 5,11 | 1,27 |
| 6 | Производство нестандартного оборудования (отд.16) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Ванны обезжиривания и промывки | ед. обор. | 1 | 248 | 4000 | 2,72 | 4,00 | 0,99 |
| 6.2 | Окрасочные камеры | ел. обор. | 2 | 248 | 1135 | 1,45 | 2,14 | 0,53 |
| 6.3 | Аппараты точечной сварки | ед. обор. | 3 | 248 | 1300 | 3,28 | 4,83 | 1,20 |
| 7 | Энергетическая служба ПТК-36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Компрессорная | ед. об. | 6 | 365 | 6983 | 22,35 | 22,35 | 8,16 |
| 7.2 | Приготовление реагентов на оч. сооруж. | мЗ р. бака | 10 | 248 | 10000 | 10,00 | 10,00 | 3,65 |
| 7.3 | Чистка резервуаров оборотных систем и ВЗУ | мЗ | 2550 |  |  | 6,99 | 115,90 | 2,55 |
| 7.4 | Котельная |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -приготовление пара | Котел 10 т/ч | 2 | 365 | 767 | 280,00 | 280,00 | 102,20 |
|  | -продувка котлов в соответствии с режимными картами | -«- | 2 | 365 | 76,7 | 28,00 | 28,00 | 10,22 |
|  | -регенерация фильтров в соответствии с режимными картами | шт | 6 | 365 | - | 198,57 | 198,57 | 72,48 |
|  | -нормативная подпитка т/сети | 0,25 %/час от V системы | V системы 2400 м3 | 365 | - | 144,00 | 144,00 | 52,56 |
|  | -охлаждение оборудов. | ед. об. | 14 | 365 | 4060 | 56,80 | 56,80 | 20,73 |
|  | -заполнение сети в отопит. период, опрессовки, слив из систем при ремонтных работах | система | 450 | 365 | - | 10,41 | 10,41 | 3,80 |
| 8 | Вспомогательные службы предприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Транспортный цех дистиллятор | шт | 1 | 248 | 5750 | 3,91 | 5,75 | 1,43 |
| 8.2 | ЦЗЛ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -лабораторные мойки | шт | 8 | 248 | 800 | 4,35 | 6,40 | 1,59 |
|  | -вакуумные установки | шт | 6 | 248 | 2870 | 11,70 | 17,22 | 4,27 |
| 8.3 | отд. 32 КИС термобарокамеры вакуумные установки | шт | 13 | 248 | 152400 | 137,78 | 152,40 | 50,29 |
| 8.4 | Отд. 29 лаборатория дистиллятор | шт | 1 | 248 | 1150 | 0,80 | 1,15 | 0,29 |
| 8.5 | Отд.78 типография, фотолаборатория пром. раковины | шт | 3 | 248 | 2116 | 4,38 | 6,35 | 1,60 |
|  | ИТОГО производственные нужды |  |  |  |  | 1774,11 | 2258,09 | 647,56 |
|  | ИТОГО по предприятию |  |  |  |  | 1910,01 | 2424,84 | 697,17 |
|  | Сторонние потребители |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МП «Водоканал» на хозпитьевые нужды населения г. Лыткарино | чел | 2192 | 365 | 250 | 547,95 | 547,95 | 200,00 |
| 2 | ЗАО «Особстрой 2» на хозяйственно-питьевые нужды и технологические нужды | водосчетчик |  |  |  |  |  |  |
|  | рабочие | чел | 44 | 248 | 25 | 0,75 | 1,10 | 0,27 |
|  | служащие | чел | 9 | 248 | 12 | 0,07 | 0,11 | 0,03 |
|  | душевые сетки | шт | 2 | 248 | 500 | 0,68 | 1,00 | 0,25 |
|  | приготовление строительных эмульсий | т | 1,95 | 248 | 1950 | 1,33 | 1,95 | 0,48 |
| 3 | «Лыткаринский пищевой комбинат» на хозяйственно-питьевые и технологические нужды | водосчетчик |  |  |  |  |  |  |
|  | рабочие | чел | 65 | 365 | 45 | 2,92 | 2,92 | 1,07 |
|  | служащие | чел | 13 | 365 | 12 | 0,16 | 0,16 | 0,06 |
|  | душевые сетки/смену | шт | 3 | 365 | 500 | 4,50 | 4,50 | 1,64 |
|  | производство продукции (кетчупа, уксуса) | т | 0,81 | 365 | 45716 | 37,03 | 37,03 | 13,52 |
|  | лабораторная раковина | шт | 2 | 365 | 9000 | 9,00 | 9,00 | 3,28 |
|  | мытье полов ежесменно | м2 | 1500 | 365 | 3 | 4,50 | 4,50 | 1,64 |
|  | мытье технологического оборудования | ед. обор | 12 | 365 | 812 | 9,74 | 9,74 | 3,56 |
| 4 | ЗАО "Лыткаринское ППЖТ" на хозяйственно-питьевые и технологические нужды | водосчетчик |  |  |  |  |  |  |
|  | рабочие | чел | 14 | 365 | 25 | 0,36 | 0,36 | 0,13 |
|  | служащие | чел | 20 | 248 | 12 | 0,16 | 0,24 | 0,06 |
|  | душевые сетки | шт | 4 | 365 | 500 | 2,00 | 2,00 | 0,73 |
|  | заправка тепловозов | шт | 5 | 365 | 214 | 1.07 | 1,07 | 0,39 |
| 5 | ЗАО "Живая вода" на хозяйственно-питьевые нужды | водосчетчик |  |  |  |  |  |  |
|  | рабочие | чел | 44 | 248 | 25 | 0,75 | 1,10 | 0,27 |
|  | служащие | чел | 14 | 248 | 12 | 0,11 | 0,17 | 0,04 |
|  | душ. сетки | шт | 5 | 248 | 500 | 1,70 | 2,50 | 0,62 |
| 6 | ООО "Сервисный МеталлоЦентр" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | рабочие | чел | 165 | 248 | 25 | 2,80 | 4,12 | 1,02 |
|  | служащие | чел | 50 | 248 | 12 | 0,41 | 0,60 | 0,15 |
|  | душ. сетки/смену | шт | 12 | 248 | 1000 | 8,15 | 12,00 | 2,98 |
| 7 | ЗАО "Дилог-Конверсия" на хозяйственно-питьевые нужды |  |  |  |  |  |  |  |
|  | рабочие | чел | 62 | 248 | 25 | 1,05 | 1,55 | 0,38 |
|  | душевые сетки | шт | 4 | 248 | 500 | 1,36 | 2,00 | 0,50 |
| 8 | ООО "Гея" на хозяйственно-питьевые и технологические нужды | водосчетчик |  |  |  |  |  |  |
|  | рабочие | чел | 12 | 365 | 25 | 0,30 | 0,30 | 0,11 |
|  | душевые сечки | шт | 2 | 365 | 500 | 2.00 | 2,00 | 0,72 |
|  | приготовление строительных эмульсий | т | 4.97 | 365 | 4970 | 1,97 | 4,97 | 1,82 |
| 9 | ООО "Барьер" па хозяйственно-питьевые нужды | водосчетчик чел | 53 | 365 | 25 | 1,32 | 1,32 | 0,48 |
| 10 | Арматурно-изоляторный завод на хозяйственно-питьевые и технологические нужды | водосчетчик |  |  |  |  |  |  |
|  | рабочие | чел | 46 | 365 | 25 | 1,15 | 1,15 | 0,42 |
|  | Производство стеклянных эл. изоляторов |  |  | 365 |  | 0,33 | 0,33 | 0,12 |
| 11 | ООО "Арсеко" на хозяйственно-питьевые нужды | водосчетчик |  |  |  |  |  |  |
|  | рабочие | чел | 24 | 248 | 25 | 0,10 | 0,60 | 0,15 |
|  | душевые сетки | шт | 4 | 248 | 500 | 1,35 | 2,00 | 0,49 |
|  | гальваническая линия | шт | 1 | 248 |  | 0,12 | 0,16 | 0,04 |
|  | ИТОГО сторонние потребители |  |  |  |  | 650,49 | 660,50 | 237,42 |

Рисунок 3.4 - Структурный водный баланс по потребителям водозабора ЛЗОС

Из диаграммы следует, что большая часть реализуемой воды подается в сеть на производственные и хозпитьевые нужды ОАО «ЛЗОС» и примерно четверть объема водозабора идет на нужды субабонентов ОАО «ЛЗОС».

В таблице Таблица 3.6 приведен структурный баланс потребителей питьевой и технологической воды водозабора ЦИАМ.

Таблица 3.6 - Структурный баланс водопотребления потребителями водозабора ЦИАМ

| № пп | Наименование водопотребителей, использующих воду на хозбытовые и технологические нужды | Единицы измерения | Норма водопотребления на 1 единицу. Хозбытовые нужды, м3/сут, Производственные нужды, м3/час | Количество водопотребителей | Продолжительность работы, час/сут дн/год | Водопотребление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего, м3/сут тыс.м3/год | Хозбытовые нужды, м3/сут тыс.м3/год | Производственные нужды, м3/сут тыс.м3/год |
| 1 | Рабочие | чел | 0,025 | 648 | 8,5 249 | 16,2 4,034 | 16,2 4,034 | - |
| 2 | Служащие | чел | 0,016 | 645 | 8,5 249 | 10,32 2,570 | 10,32 2,570 | - |
| 3 | Душевые сетки | чел | 0,5 | 43 | 8,5 249 | 21,5 5,333 | 21,5 5,333 | - |
| 4 | Жилой дом, 4 этажа с ЦГВ | чел | 0,23 | 70 | 365 | 16,1 5,877 | 16,1 5,877 | - |
| 5 | Медсанчасть | посет. | 0,013 | 50 | 249 | 0,65 0,161 | 0,65 0,161 | - |
| 6 | Столовая | усл. бл. | 0,016 | 1600 | 255 | 25,6 6,528 | 25,6 6,528 | - |
| 7 | Общежитие | чел | 0,14 | 34 | 365 | 4,76 1,737 | 4,76 1,737 | - |
| 8 | Прачечная механизированная | кг | 0,075 | 2 | 2 300 | 0,3 0,09 | 0,3 0,09 | - |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 95,43 26,33 | 95,43 26,33 | - |
| 9 | Отделение технологической подготовки стендов и ВКС |
|  | Охлаждение компрессора (ХОС) | шт | 25 | 6 | 3 10 | 18,07 4,50 | - | 18,07 4,50 |
|  | Опрессовка холодильников | шт | 26,7 | 6 | 2,3 4 | 5,90 1,47 | - | 5,90 1,47 |
|  | Турбинно-холодильный агрегат- 1А | шт | 150 | 2 | 2 200 | 481,93 120,00 | - | 481,93 120,00 |
|  | Насосные агрегаты(охлаждение) | шт | 300 | 2 | 0,5 120 | 144,58 36,00 | - | 144,58 36,00 |
|  | Охлаждение насосов 6 НДС | шт | 0,005 | 2 | 3 100 | 0,01 0,003 | - | 0,01 0,003 |
|  | Охлаждение насосов 14 НДС | шт | 0,02 | 2 | 1 50 | 0,01 0,002 | - | 0,01 0,002 |
|  | Охлаждение насосов 24 НДС | шт | 1,0 | 16 | 1 64 | 4,11 1,024 | - | 4,11 1,024 |
|  | Охлаждение насосов КМ 100-80-160 | шт | 0,001 | 4 | 24 63 | 0,02 0,006 | - | 0,02 0,006 |
|  | Охлаждение насосов КМ50-80-200 | шт | 0,001 | 5 | 24 74 | 0,04 0,009 | - | 0,04 0,009 |
|  | Промывка резервуаров | шт | 11,92 | 16 | 4 8 | 24,50 6,10 | - | 24,50 6,10 |
|  | Промывка водопроводных сетей | км |  | 12 | 2 р/год | 9,08 2,26 | - | 9,08 2,26 |
|  | Утечки из резервуаров | м2 | 3л/м2 | 5301 | 365 | 23,31 5,80 | - | 23,31 5,80 |
|  | Подпитка оборотной системы (1,7% от водооборота СНиП 2.04.02-84) | м3 | 44000 | 1 | 288 ч | 866,795 215,835 | - | 866,795 215,835 |
|  | Электропарогенератор «Гейзер-2500» | м3 | 5 | 1 | 2 100 | 4,02 1,00 | - | 4,02 1,00 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  | 1582,375 394,009 |  |
| 10 | Отдел главного механика |
|  | Гидроиспытание задвижек | шт | 0,034 | 11 | 3 2 | 0,01 0,002 | - | 0,01 0,002 |
|  | Гидроиспытание холодильников | шт | 3,0 | 6 | 1 4 | 0,29 0,072 | - | 0,29 0,072 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 0,3 0,074 | - | 0,3 0,074 |
| 11 | Электротехнический отдел |
|  | Дистиллятор | шт | 1,3 | 2 | 1000 час | 10,44 2,600 | - | 10,44 2,600 |
|  | - « - | шт | 0,35 | 1 | 500 час | 0,7 0,175 | - | 0,7 0,175 |
|  | -«- | шт | 0,16 | 2 | 500 час | 0,64 0,160 | - | 0,64 0,160 |
|  | Заливка радиаторов автомашин | шт | 0,04 | 3 | 72 дн | 0,03 0,009 | - | 0,03 0,009 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 11,81 2,944 | - | 11,81 2,944 |
| 12 | Механосборочный цех |
|  | Промывные ванны: |  |  |  |  |  | - |  |
|  | V= 1 м3 | шт | 1,0 | 2 | 16 дн | 0,13 0,032 | - | 0,13 0,032 |
|  | V= 1.5м3 | шт | 1,5 | 4 | 8 дн | 0,19 0,048 | - | 0,19 0,048 |
|  | V= 3 м3 | шт | 3,0 | 2 | 48 дн | 1,16 0,288 | - | 1,16 0,288 |
|  | V= 7 м3 | шт | 7,0 | 2 | 4 дн | 0,22 0,056 | - | 0,22 0,056 |
|  | Промывные-проточные ванны | шт | 1,25 | 2 | 8 48 | 3,86 0,960 | - | 3,86 0,960 |
|  | Приготовление СОЖ | м3 | 0,025 | 1 | 8 24 | 0,02 0,004 | - | 0,02 0,004 |
|  | Электрокоагулятор | шт | 1,25 | 1 | 8 124 | 4,98 1,24 | - | 4,98 1,240 |
|  | Водяная закалочная термическая ванна | шт | 4,0 | 1 | 10 дн. | 0,16 0,04 | - | 0,16 0,040 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 10,72 2,668 | - | 10,72 2,668 |
| 13 | Технологический отдел |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фотованны | шт | 4,0 | 1 | 249 | 4 0,996 | - | 4 0,996 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 4 0,996 | - | 4 0,996 |
| 14 | Котельная |
|  | Регенерация Na -фильтров | м3/рег | 14,93 |  | 55 | 3,297 0,821 | - | 3,297 0,821 |
|  | Регенерация Н+ - фильтров | м3/рег | 17,12 |  | 265 | 18,221 4,537 | - | 18,221 4,537 |
|  | Охлаждение насоса ЦНГС-60-198 | шт | 0,6 | 1 | 24 213 | 12,317 3,067 | - | 12,317 3,067 |
|  | Охлаждение сетевого насоса Д-1250/125 | шт | 0,6 | 2 | 24 213 | 24,634 6,134 | - | 24,634 6,134 |
|  | Охлаждение конденсатного насоса Кс80-50 | шт | 0,3 | 1 | 24 213 | 6,161 1,534 | - | 6,161 1,534 |
|  | Опрессовка теплосети | м3 | 15 | 2 | 24 6 | 17,349 4,320 | - | 17,349 4,320 |
|  | Заполнение теплосети | м3 | 25,0 | 1 | 24 6 | 14,458 3,600 | - | 14,458 3,600 |
|  | Подпитка теплосети | м3 | 16,0 | 1 | 24 213 | 328,482 81,792 | - | 328,482 81,792 |
|  | Выработка пара | м3 | 14,0 | 1 | 24 213 | 287,421 71,568 | - | 287,421 71,568 |
|  | Продувка котлов (10% от выработки пара) | м3 | 1,2 | 1 | 24 213 | 24,634 6,134 | - | 24,634 6,134 |
|  | Охлаждение компрессора | шт | 14,0 | 1 | 8 250 | 112 28,00 | - | 112 28,00 |
|  | Мойка лабораторная | шт | 0,18 | 8 | 4 249 | 5,759 1,434 | - | 5,759 1,434 |
|  | Дистиллятор | шт | 0,12 | 3 | 5 40 | 0,29 0,072 | - | 0,29 0,072 |
|  | РАП 150-300/16 | шт | 0,3 | 1 | 4 150 | 0,72 0,180 | - | 0,72 0,180 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 855,743 213,193 | - | 855,743 213,193 |
| 15 | Транспортный отдел |
|  | Автомойка с оборотным водоснабжением(10% от водооборота) | м3 | 3,0 | 1 | 4 249 | 1,165 0,3 | - | 1,165 0,3 |
|  | Промывка фильтров механической очистки | м3 | 11,4 | 1 | 4,4 час | 0,201 0,050 | - | 0,201 0,050 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 1,366 0,35 | - | 1,366 0,35 |
| 16 | Отделение экспериментальных исследований |
|  | Компрессор 402 В11-4/400 | шт | 3,6 | 1 | 350ч | 3,514 0,875 | - | 3,514 0,875 |
|  | Стенд Ц- 16К(охлаждение) | м3 | 6,0 | 1 | 50ч | 1,205 0,30 | - | 1,205 0,30 |
|  | Стенд Ц- 16 ВК(охлаждение) | м3 | 6.0 | 2 | 50ч | 2,41 0,6 | - | 2,41 0,6 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 7,129 1,775 |  | 7,129 1,775 |
| 7 | Пожарная часть |
|  | Учебные выезды | м3 | 1,6 |  | 124 | 0,8 0,198 | - | 0,8 0,198 |
|  | Проверка пожарных гидрантов | шт | 0,05 | 72 | 2 раза в год | 0,028 0,007 | - | 0,028 0,007 |
|  | Проведение ТО пожарных машин | шт | 2,0 | 4 | 42дн. | 1,35 0,336 | - | 1,35 0,336 |
|  | Расход па пожаротушение | м3 | 2,0 | 1 | 60дн. | 0,482 0,120 | - | 0,482 0,120 |
|  | Заливка радиаторов пожарных машин | м3 | 0,04 | 5 | 150 | 0,12 0,030 | - | 0,12 0,030 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 2,780 0,691 |  | 2,780 0,691 |
| 8 | Подразделения ФГУП «ЦИАМ им. Н.И.Баранова» |
|  | Охлаждение: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УМЭ-10ТМ | шт | 0,25 | 1 | 24 320 | 7,711 1,920 | - | 7,711 1,920 |
|  | Т14-15 | шт | 2,0 | 1 | 2 249 | 4 0,996 | - | 4 0,996 |
|  | ВЧГ | шт | 1,5 | 1 | 2 249 | 3,0 0,747 | - | 3,0 0,747 |
|  | УВЭ-10/5000 | шт | 1,2 | 1 | 5 249 | 6,0 1,494 | - | 6.0 1,494 |
|  | Т14-21Б | шт | 2,0 | 1 | 2 249 | 4,0 0,996 | - | 4,0 0,996 |
|  | Охлаждение оборудования | м3 | 2,5 | 3 | 100 час | 3,01 0,750 | - | 3.01 0,750 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 27,721 6,903 | - | 27,721 6,903 |
|  | ВСЕГО по предприятию: |  |  |  |  | 2599,374 649,933 | 95,43 2633 | 2503,944 623,603 |
|  | АБОНЕНТЫ: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФГУП НИИП |  |  |  |  | 77,41 17,188 | 57,71 12,753 | 19,70 4,435 |
| 2 | ЗАО «Фирма Строитель» |  |  |  |  | 101,645 25,411 | 20,145 5,036 | 81,5 20,375 |
| 3 | ООО «Старатели». Территория № 2 |  |  |  |  | 4,299 1,158 | 4,285 1,155 | 0,014 0,003 |
| 4 | ООО «Гера» |  |  |  |  | 3,865 0,954 | 3,615 0,893 | 0,250 0,061 |
| 5 | ИП Шевякова М.Ф. |  |  |  |  | 3,400 0,840 | 3,400 0,840 | - |
| 6 | ООО «Авиаспецмонтаж- Т» |  |  |  |  | 1,396 0,360 | 1,396 0,360 | - |
| 7 | ЗАО «САНТЭК» |  |  |  |  | 5,991 2,011 | 5,991 2,011 | - |
| 8 | ООО НТЦ «СЕТ» |  |  |  |  | 0,096 0,024 | 0,096 0,024 | - |
| 9 | ООО «ЗМК» |  |  |  |  | 15,440 3,860 | 1.06 0,265 | 14,38 3,595 |
| 10 | И.П. Михайленко |  |  |  |  | 1,596 0,394 | 1,596 0,394 | - |
| 11 | ОАО ТМКБ «Союз» |  |  |  |  | 0,326 0,081 | 0,326 0,081 | - |
| 12 | ООО «Строймонтаж» |  |  |  |  | 0,125 0,031 | 0,125 0,031 | - |
| 13 | ИП Семено Б.А. |  |  |  |  | 10,77 2,800 | 0,77 0,200 | 10,0 2,60 |
| 14 | ПСК «Тураевский» |  |  |  |  | 15,9 2,385 | - | 15,9 2,385 |
| 15 | СНТ «Тураевский-2» |  |  |  |  | 6,0 0,900 | - | 6,0 0,900 |
| 16 | ЛМЗ - филиал ОАО «УМПО» |  |  |  |  | - | - | - |
|  | Итого Абоненты: |  |  |  |  | 248,259 58,397 | 100,515 24,043 | 147,744 34,354 |
| ВСЕГО: НИЦ ЦИАМ - филиал ФГУП «ЦИАМ» им. Н.И.Баранова и Абоненты |  |  |  | 2847,633 708,33 | 195,945 50,373 | 2651,688 657,957 |

Рисунок 3.5 - Структурный баланс водопотребления водозабора ЦИАМ

Из диаграммы следует, что большая часть реализуемой воды подается в сеть на нужды ФГУП ЦИАМ. На нужды субабонентов ФГУП ЦИАМ приходится менее 10 процентов от водозабора.

В таблице Таблица 3.7 приведен структурный баланс потребителей питьевой и технологической воды водозабора «Сатурн».

Таблица 3.7 - Структурный баланс водопотребления потребителями водозабора "Сатурн"

| № п/п | Наименование объемов, целей водопотребления | Ед. измерения | Норма потреб, на 1 ед. в сутки | Кол-во потребителей | Количество рабочих дней за год | Водопотребление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе |
|  |  |  |  |  |  | м3/сут. | тыс. м3/год | На произв. нужды | На хоз-быт. нужды |
|  |  |  |  |  |  |  |  | м3/сут. | тыс. м3/год | м3/сут. | тыс. м3/год |
| 1 | РАСХОД ВОДЫ НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ НУЖДЫ |
| 1 | ЦЕХ 25 Вакуумная печь СШВ-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вакуумный насос ВН-6Г-1 | шт | 18 | 1 | 252 | 18 | 4,536 | 18 | 4,536 | - | - |
|  | Вакуумный агрегат АВП-20 | шт | 12 | 1 | 252 | 12 | 3,024 | 12 | 3,024 | - | - |
|  | Охлаждение печи | шт | 24 | 1 | 252 | 24 | 6,048 | 24 | 6,048 | - | - |
| 2 | Вакуумная печь СШВ 15/15 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | Вакуумный агрегат АВП-20 | шт | 12 | 1 | 252 | 12 | 3,024 | 12 | 3,024 | - | - |
|  | Вакуумный насос ВН-6Г-І | шт | 18 | 1 | 252 | 18 | 4,536 | 18 | 4,536 | - | - |
|  | Вакуумный бустерный насос НВБМ-0,5 | шт | 7,8 | 1 | 252 | 7,8 | 1,966 | 7,8 | 1,966 | - | - |
|  | Охлаждение печи | шт | 24 | 1 | 252 | 24 | 6,048 | 24 | 6,048 | - | - |
| 3 | Установка УЭ-175 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | Вакуумный насос ІІВБМ-0.5 | шт | 12 | 1 | 252 | 12 | 3,024 | 12 | 3,024 | - | - |
|  | Вакуумный насос ВН-6Г | шт | 9 | 1 | 252 | 9 | 2,268 | 9 | 2,268 | - | - |
|  | Высоковакуумный й агрегат ЛВП-8 | шт | 4,5 | 1 | 252 | 4,5 | 1,134 | 4,5 | 1,134 | - | - |
|  | Высоковакуумный й агрегат ABП-5 | шт | 9 | 1 | 252 | 9 | 2,268 | 9 | 2,268 | - | - |
|  | Вакуумный агрегат ВА-5-4ПР | шт | З | 1 | 252 | 3 | 0,756 | 3 | 0,756 | - | - |
|  | Охлаждение установки | шт | 6 | 1 | 252 | 6 | 1,512 | 6 | 1,512 | - | - |
| 4 | Сварочный источник питания ВСУ-630 | шт | З | 2 | 252 | 6 | 1,512 | 6 | 1,512 | - | - |
| 5 | Ванна для термообработки. | шт | 1,5 | 1 | 252 | 1,5 | 0,378 | 1,5 | 0,378 | - | - |
| 6 | Оборудование обитаемой камеры | шт | 50 | 1 | 252 | 50 | 12,600 | 50 | 12,600 | - | - |
| 7 | Пескоструйка | шт | 1,4 | 1 | 252 | 1,4 | 0,353 | 1,4 | 0,353 | - | - |
| 8 | Отделение напыления |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | Вакуумный насос BIM81H | шт | 0,6 | 1 | 252 | 0,6 | 0,151 | 0,6 | 0,151 | - | - |
| 9 | Оборудование плазменной резки | шт | 1,8 | 1 | 252 | 1,8 | 0,454 | 1,8 | 0,454 | - | - |
| 10 | Гальваника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Промывка изделий и промывочных ваннах | ванн | 10,8 | 6 | 252 | 64,8 | 16,330 | 64,8 | 16,330 | - | - |
|  | Приготовление раствора | ванн | 2 | 7 | 252 | 14,0 | 3,528 | 14,0 | 3,528 | - | - |
| 11 | Вакуумная печь СЭВ 3,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | Вакуумный насос ВН-4Г | шт | 13,8 | 1 | 252 | 13,8 | 3,478 | 13,8 | 3,478 | - | - |
|  | Вакуумный бустерный паромасляный насос НВБМ-0,5 | шт | 0,87 | 1 | 252 | 0,87 | 0,219 | 0,87 | 0,219 | - | - |
|  | Охлаждение печи | шт | 9 | 1 | 252 | 9,0 | 2,268 | 9,0 | 2,268 | - | - |
| 12 | Вакуумная печь ЭВТ-50М |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | Вакуумный насос ВН-4Г | шт | 13,8 | 1 | 252 | 13,8 | 3,478 | 13,8 | 3,478 | - | - |
|  | Диффузионный паромасляный насос 11400/7000 | шт | 0,864 | 1 | 252 | 0,864 | 0,218 | 0,864 | 0,218 | - | - |
|  | Охлаждение печи | шт | 6 | 1 | 252 | 6 | 1,512 | 6 | 1,512 | - | - |
| 13 | Проливочный стенд к-с 29 | шт | 2,2 | 1 | 252 | 2,2 | 0,554 | 2,2 | 0,554 | - | - |
| 14 | Пополнение оборотной системы | м3 | 14,0 | 1 | 252 | 14,0 | 3,528 | 14,0 | 3,528 | - | - |
| 15 | ЦЕХ 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Компрессорная станция выс. дав |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Компрессор 2ВМ 4/801 | шт | 40 | 1 | 252 | 40 | 10,080 | 40 | 10,080 | - | - |
|  | Компрессор 2РВ 3/350 | шт | 40 | 2 | 252 | 80 | 20,160 | 80 | 20,160 | - | - |
| 16 | Компрессорная станция низ. дав |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Компрессор 2ВМ 24/9 | шт | 38,88 | 1 | 252 | 38,88 | 9,798 | 38,88 | 9,798 | - | - |
| 17 | ЦЕХ 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ванна для промывки крупногабаритных узлов | шт | 1,75 | 2 | 252 | 3,5 | 0,882 | 3,5 | 0,882 | - | - |
|  | ИТОГО: | - | - | - | - | 522,314 | 131,625 | 522,314 | 131,625 | - | - |
| РАСХОД ВОДЫ В ОБОРОТНОЙ СИСТЕМЕ |
|  | Корпус 1 ЦЕХ 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Воздушный нагнетатель 700- 111М | шт | 18 | 1 | 252 | 18 | 4,536 | 18 | 4,536 | - | - |
| 19 | ЦЕХ 23 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | Шкаф с водяной завесой ц,23 | шт | 1 | 1 | 252 | 1 | 0,252 | 1 | 0,252 | - | - |
| 20 | Эжекторные трубы ЭИО-21 | м3/час | 140 | 3 | 180 | 100 | 25,200 | 100 | 25,200 | - | - |
| 21 | Охлаждение рабочей жидкости агрегата BMP ц,21 | шт | 10,8 | 1 | 252 | 10,8 | 2,722 | 10,8 | 2,722 | - | - |
| 22 | Транспортный ц,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мойка машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Легковых |  | 0,3 | 6 | 252 | 1,8 | 0,454 | 1,8 | 0,454 | - | - |
|  | 1 грузовых, автобусов |  | 0,5 | 18 | 252 | 9 | 2,268 | 9 | 2,268 | - | - |
|  | Итого: |  |  |  | 140,6 | 35,432 | 140,6 | 35,432 |  |  |
| 23 | Административные здания | чел | 0,012 | 80 | 252 | 0,96 | 0,242 | - | - | 0,96 | 0,242 |
|  |  | чел | 0,012 | 270 | 252 | 3,24 | 0,816 | - | - | 3,24 | 0,816 |
| 24 | Производственные здания | чел | 0,025 | 120 | 252 | 3,0 | 0,756 | - | - | 3,0 | 0,756 |
|  |  | чел | 0,025 | 430 | 252 | 10,75 | 2,709 | - | - | 10,75 | 2,709 |
| 25 | Душевые нужды работающих | сет | 0,5 | 25 | 252 | 12,5 | 3,15 | - | - | 12,5 | 3,15 |
|  |  | сет | 0,5 | 60 | 252 | 30 | 7,560 | - | - | 30 | 7,560 |
| 26 | Столовая, Приготовление пищи | блюдо | 0,016 | 2580 | 252 | 41,28 | 10,403 | - | - | 41,28 | 10,403 |
| 27 | Лечебно-оздоровительный комплекс | чел | 0,29 | 8 | 48 | 2,32 | 0,111 | - | - | 2,32 | 0,111 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 104,05 | 25,747 | - | - | 104,05 | 25,747 |
|  | АБОНЕНТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | ОАО ТМКБ «СОЮЗ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГАЛЬВАНИКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Промывочная ванна | ванн | 5,4 | 3 | 250 | 16,2 | 4,05 | 16,2 | 4,05 | - | - |
| 29 | Ванна для технологических растворов | ванн | 1,8 | 5 | 90 | 9,0 | 0,81 | 9,0 | 0,81 | - | - |
| 30 | Подпитка оборотной системы металлургического комплекса | м3 | 6,74 | 1 | 250 | 6,74 | 1,685 | 6,74 | 1,685 | - | - |
| 31 | Административные здания | чел | 0,012 | 306 | 252 | 3,672 | 0,925 | - | - | 3,672 | 0,925 |
| 32 | Производственные здания | чел | 0,025 | 531 | 300 | 13,275 | 3,983 | - | - | 13, 275 | 3,983 |
| 33 | Душевые сетки | сет | 0,5 | 20 | 300 | 10 | 3 | - | - | 10 | 3 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 58,887 | 14,453 | 31,94 | 6,545 | 26,947 | 7,908 |
| II | ООО «Авиа Моторс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Административные здания | чел | 0,012 | 42 | 252 | 0,504 | 0,127 | - | - | 0,504 | 0,127 |
| 35 | Производственные знания | чел | 0,025 | 43 | 252 | 1,075 | 0,271 | - | - | 1,075 | 0,271 |
|  | ИТОГО: | - | - | - | - | 1,579 | 0,398 | - | - | 1,579 | 0,398 |
| III | ЗАО «ТСК» |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
| 36 | Административные | чел | 0,012 0,012 | 32 2 | 252 309 | 0,384 0,024 | 0,097 0,007 | - | - | 0,384 0,024 | 0,097 0,007 |
| 37 | Производственные здания | чел | 0,025 0,025 | 36 104 | 252 309 | 0,9 2,6 | 0,227 0,803 | - | - | 0,9 2,6 | 0,227 0,803 |
| 38 | Душевые нужды работающих | сетка | 0,5 | 8 | 309 | 4,0 | 1,236 | - | - | 4,0 | 1,236 |
|  | ИТОГО: | - | - | - | - | 7,908 | 2,37 | - | - | 7,908 | 2,37 |
| IV | ООО «Промстройсервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Административные здания | чел | 0,012 | 2 | 249 | 0,024 | 0,006 | - | - | 0,024 | 0,006 |
| 40 | Производственные здания | чел | 0,025 | 4 | 249 | 0,1 | 0,025 | - | - | 0,1 | 0,025 |
| 41 | Душевые нужды | л/сетка | 500 |  |  | - | - | - | - | - | - |
|  | ИТОГО: | - | - | - | - | 0,124 | 0,031 | - | - | 0,124 | 0,031 |
| V | ООО «Компания «Велфар» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Административные здания | чел | 0,012 | 15 | 249 | 0,18 | 0,045 | - | - | 0,18 | 0,045 |
| 43 | Производственные здания | чел | 0,025 | 56 | 249 | 1,4 | 0,349 | - | - | 1,4 | 0,349 |
| 44 | Душевые нужды работающих | сет | 0,5 | 4 | 249 | 2,0 | 0,498 | - | - | 2,0 | 0,498 |
|  | ИТОГО: | - | - | - | - | 3,58 | 0,892 | - | - | 3,58 | 0,892 |
| VI | ИП Панасюк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Административные здания | чел | 0,012 | 5 | 252 | 0,06 | 0,015 | - | - | 0,06 | 0,015 |
| 46 | Производственные здания | чел | 0,025 | 18 | 252 | 0,45 | 0,113 | - | - | 0,45 | 0,113 |
|  | ИТОГО: | - | - | - | - | 0,51 | 0,128 | - | - | 0,51 | 0,128 |
| VII | ООО «Унаков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Административные здания | чел | 0,012 | 6 | 250 | 0,072 | 0,018 | - | - | 0,072 | 0,018 |
| 48 | Производственные здания | чел | 0,025 | 17 | 250 | 0,425 | 0,106 | - | - | 0,425 | 0,106 |
|  | ИТОГО: | - | - | - | - | 0,497 | 0,124 | - | - | 0,497 | 0,124 |
| VIII | ООО «Цикл- терминал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Административные здания | чел | 0,012 | 7 | 250 | 0,084 | 0,021 | - | - | 0,084 | 0,021 |
| 50 | Производственные здания | чел | 0,025 | 5 | 250 | 0,125 | 0,031 | - | - | 0,125 | 0,031 |
|  | ИТОГО: | - | - | - | - | 0,209 | 0,052 | - | - | 0,209 | 0,052 |
| IX | ИП Тюрин |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
| 51 | Административные здания | чел | 0,012 | 8 | 252 | 0,096 | 0,024 | - | - | 0,096 | 0,024 |
| 52 | Производственные здания | чел | 0,025 | 7 | 252 | 0,175 | 0,044 | - | - | 0,175 | 0,044 |
| 53 | Душевые нужды работающих | сет | 0,5 | 1 | 252 | 0,5 | 0,126 | - | - | 0,5 | 0,126 |
|  | ИТОГО: | - | - | - | - | 0,771 | 0,194 | - | - | 0,771 | 0,194 |
| X | ООО «Сервисцентр» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Административные здания | чел | 0,012 | 3 | 252 | 0,036 | 0,009 | - | - | 0,036 | 0,009 |
| 55 | Производстве иные здания | чел | 0,025 | 5 | 252 | 0,125 | 0,032 | - | - | 0,125 | 0,032 |
| 56 | Душевые нужды | сет | 0,5 | 1 | 252 | 0,5 | 0,126 | - | - | 0,5 | 0,126 |
|  | ИТОГО: | - | - | - | - | 0,661 | 0,167 | - | - | 0,661 | 0,167 |
| XI | ООО «Межпром центр» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Административные здания | чел | 0,012 | 25 | 252 | 0,3 | 0,076 | - | - | 0,3 | 0,076 |
| 58 | Производственные здания | чел | 0,025 | 160 | 252 | 4,0 | 1,008 | - | - | 4,0 | 1,008 |
| 59 | Душевые нужды работающих | сет | 0,5 | 12 | 252 | 6,0 | 1,512 | - | - | 6,0 | 1,512 |
| 60 | Общежитие с общими душевыми | чел | 0,08 | 20 | 252 | 1,6 | 0,403 | - | - | 1,6 | 0,403 |
|  | ИТОГО: | - | - | - | - | 11,9 | 2,999 | - | - | 11,9 | 2,999 |
| XII | ООО «Сириус-10» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Административные здания | чел | 0,012 | 10 | 248 | 0,12 | 0,030 | - | - | 0,12 | 0,030 |
| 62 | Производственные здания | чел | 0,025 | 45 | 248 | 1,125 | 0,279 | - | - | 1,125 | 0,279 |
| 63 | душевые нужды работающих | сет | 0,5 | 4 | 248 | 2 | 0,496 | - | - | 2 | 0,496 |
|  | ИТОГО: | - | - | - | - | 3,245 | 0,805 | - | - | 3,245 | 0,805 |
| XIII | Лыткаринское ПАТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Административные здания | чел | 0,012 | 10 | 365 | 0,12 | 0,044 | - | - | 0,12 | 0,044 |
| 65 | Производственные здания | чел | 0,025 | 80 | 365 | 2,0 | 0,73 | - | - | 2,0 | 0,73 |
| 66 | Душевые нужды работающих | сет | 0,5 | 3 | 365 | 1,5 | 0,548 | - | - | 1,5 | 0,548 |
| 67 | Подпитка в оборотной системе | шт | 0,888 | 1 | 210 | 0,888 | 0,186 | 0,888 | 0,186 | - | - |
|  | ИТОГО: | - | - | - | - | 4,508 | 1,508 | 0,888 | 0,186 | 3,62 | 1,322 |
| Расход воды в оборотной системе |
|  | Мойка: автобусы | шт | 0,5 | 58 | 365 | 29,0 | 10,585 | 29,0 | 10,585 | - | - |
|  | легковые машины | шт | 0,3 | 2 | 365 | 0,6 | 0,219 | 0,6 | 0,219 | - | - |
|  | Итого: | - | - | - | - | 29,6 | 10,804 | 29,6 | 10,804 | - | - |
| XIV | ООО «Практика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Административные здания | чел | 0,012 | 15 | 252 | 0,18 | 0,045 | - | - | 0,18 | 0,015 |
| 69 | Производственные здания | чел | 0,025 | 40 | 252 | 1,0 | 0,252 | - | - | 1-0 | 0,252 |
| 70 | Душ, нужды рабочих | сет | 0,5 | 5 | 252 | 2,5 | 0,63 | - | - | 2,5 | 0,63 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 3,68 | 0,927 | - | - | 3,68 | 0,927 |
| XV | ФГУП НИИП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ВСЕГО С АБОНЕНТАМИ | - | - | - | - | 724,423 | 182,42 | 555,142 | 138,356 | 169,281 | 44,064 |

Рисунок 3.6 - Структурный баланс водопотребления водозабора Сатурн

Из диаграммы следует, что распределение воды между нуждами НПО «Сатурн» и нуждами субабонентов НПО «Сатурн» примерно одинаковое.

Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Норматив потребления питьевой воды рассчитывается исходя из количества проживающих человек. Также, величина норматива зависит от типа дома, т.е. наличия ванн, централизованного или локального водоотведения, газоснабжения, водонагревателей и др.

Существующие нормативы потребления холодной, горячей воды и водоотведения населением утверждены Постановление главы городского округа Лыткарино Московской области от 09.11.2007 № 107-п и приведены в таблице Таблица 3.8.

Таблица 3.8 - Нормативы потребления коммунальных услуг для населения городского округа Лыткарино

| Показатель | Единица измерения | Нормативы потребления коммунальных услуг |
| --- | --- | --- |
|  |  | Холодное водоснабжение | Горячее водоснабжение | Водоотведение |
| Жилые здания |
| с водопроводом и канализацией, горячим водоснабжением, оборудованные ваннами и душами | м3/мес л/сут | 7,24 238 | 3,4 112 | 10,64 350 |
| с водопроводом, с газовыми водонагревателями, оборудованные ваннами или душами, с централизованной или местной канализацией (выгребной ямой) | м3/мес л/сут | 10,64 350 | - - | 10,64 350 |
| с водопроводом и канализацией, без горячего водоснабжения, не оборудованные ваннами или душами. В том числе частный сектор: ул. Колхозная, Нагорная | м3/мес л/сут | 5,5 180,92 | - - | 5,5 180,92 |
| без водопровода и канализации, с использованием из водоразборных колонок. Частный сектор: ул. Колхозная, Нагорная | м3/мес л/сут | 2,74 90 | - - | - - |
| Жилые здания, имеющие статус общежития |
| с водопроводом и канализацией, горячим водоснабжением, оборудованные ваннами и душами | м3/мес л/сут | 7,24 238 | 3,4 112 | 10,64 350 |
| с водопроводом и канализацией, горячим водоснабжением, оборудованные общими душевыми | м3/мес л/сут | 2,13 70 | 2,73 90 | 4,86 160 |
| с водопроводом и канализацией, горячим водоснабжением, оборудованные душами при всех жилых комнатах | м3/мес л/сут | 1,55 51 | 2,10 69 | 3,65 120 |
| с водопроводом и канализацией, горячим водоснабжением, оборудованные общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции | м3/мес л/сут | 1,37 45 | 1,67 55 | 3,04 100 |

В таблице

Таблица 3.9 представлены данные о фактическом потреблении населением горячей, питьевой и технической воды за последние четыре года.

Таблица 3.9 - Сведения о фактическом потреблении населением городского округа Лыткарино горячей и холодной воды

| Категория потребителей | Единицы измерения | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетные организации |
| Холодная вода | тыс. м3 | 330,92 | 350,30 | 292,40 | 225,88 |
| Горячая вода | тыс. м3 | 27,95 | 28,00 | 29,50 | 31,36 |
| Хозрасчетные организации (промышленные предприятия) |
| Холодная вода | тыс. м3 | 285,49 | 297,80 | 295,80 | 221,42 |
| Горячая вода | тыс. м3 | 13,18 | 16,00 | 14,80 | 12,65 |
| Жилой фонд |
| Холодная вода | тыс. м3 | 4589,97 | 4453,70 | 4303,70 | 3426,48 |
| Горячая вода | тыс. м3 | 1082,48 | 1030,60 | 973,30 | 747,05 |
| Итого |
| Холодная вода | тыс. м3 | 5206,38 | 5101,8 | 4891,9 | 3873,78 |
| Горячая вода | тыс. м3 | 1123,61 | 1074,6 | 1017,6 | 791,06 |

В 2014 году общее количество проживающих в городе составило 56050 человек. Исходя из общего количества реализованной воды населению 3426,48 тыс. м3/год, удельное потребление холодной воды равно значению 5,094 м3/мес. на одного человека. Данные показатели лежат в пределах существующих норм.

Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ “Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (Федеральный закон № 261-ФЗ) для ресурсоснабжающих организаций установлена обязанность выполнения работ по установке приборов учета в случае обращения к ним лиц, которые согласно закону могут выступать заказчиками по договору. Порядок заключения и существенные условия договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов (Порядок заключения договора установки ПУ), утвержден приказом Минэнерго России от 07.04.2010 № 149 и вступил в силу с 18 июля 2010 г. Согласно п. 9 ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ и п. 3 «Порядка заключения договора установки ПУ» управляющая организация (УО), как уполномоченное собственниками лицо, вправе выступить заказчиком по договору об установке (замене) и (или) эксплуатации коллективных приборов учета используемых энергетических ресурсов.

На сегодняшний день, оснащенность абонентов-потребителей хозяйственно-питьевой воды следующая:

- юридические лица, относящиеся к категории потребителей «хозрасчетные организации» оснащены приборами учета практически полностью (95%), исключением являются абоненты, у которых по техническим причинам затруднена или невозможна установка приборов;

- бюджетные организации оснащены приборами учета практически полностью (98%), исключением являются абоненты, у которых по техническим причинам затруднена или невозможна установка приборов;

- оснащенность жилого фонда приборами учета низкая. На данный момент оборудовано приборами учета воды 45% жилых домов.

В настоящее время ведется работа по исполнению законопроектов Правительства РФ по оборудованию абонентов приборами учета энергоресурсов. В сфере водоснабжения, на территории городского округа Лыткарино в качестве приборов учета используют, в основном, счетчики марок ЭРСВ и ВСХ для различных диаметров трубопроводов.

Абоненты, не имеющие приборов учета, рассчитываются за услуги по водоснабжению по договорным (расчетным) объемам водопотребления.

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, городского округа

В период с 2014 по 2024 год ожидается сохранение тенденции к уменьшению удельного водопотребления жителями и предприятиями города. При этом суммарное потребление холодной воды будет расти по мере присоединения к сетям водоснабжения новых жилых домов планируемых к застройке в существующих или вновь образуемых микрорайонах города.

Мощность системы водоснабжения городского округа Лыткарино в настоящее время составляет 25 тыс. м3/сут.

В таблице Таблица 3.10 приведены данные по максимальной суточной производительности, суточному водопотребления и резервы мощностей системы водоснабжения МП «Водоканал» городского округа Лыткарино с разбивкой по технологическим зонам водоснабжения.

Таблица 3.10 - Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения

| Наименование показателей | Максимальная производительность, м3/сут | Суточное потребление, м3/сут | Резерв/-дефицит, м3/сут | Резерв/-дефицит, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Городская зона |
| ВЗУ 2 | 8000 | 4459,340 | 3540,66 | 55,74 |
| ВЗУ 3 | 7500 | 5573,288 | 1926,71 | 74,31 |
| ВЗУ 4 | 4500 | 3389,795 | 1110,21 | 75,33 |
| Промзона «Тураево» |
| ВЗУ 5 | 1200 | 486,444 | 713,56 | 40,54 |
| Зона «Петровское» |
| ВЗУ 6 | 2000 | 3382,16 | -1436,96 | -41,81 |

В связи с вводом в эксплуатацию новых жилых домов в микрорайоне №6 «Петровское» наблюдается дефицит производственных мощностей ВЗУ №6. Для его устранения в инвестиционную программу по развитию системы водоснабжения городского округа Лыткарино заложены соответствующие мероприятия:

- Строительство скважины на ВЗУ № 6 для увеличения производительности станции в связи с новым строительством;

- Строительство резервуаров чистой воды на ВЗУ № 6 для обеспечения бесперебойного водоснабжения микрорайона (V=500 м3 и 1000 м3);

- Строительство водовода Ду=200 мм от ВЗУ № 6 для обеспечения существующих жилых домов и нового строительства;

- Строительство станции обезжелезивания на ВЗУ №6 производительностью 1000 м3/сутки для обеспечения водоснабжения в связи с вводом нового жилья.

Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СП 31.13330.2012 и СП 30.13330.2012, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

В городском округе Лыткарино рассматривается только один сценарий развития поселка в соответствии с утвержденным Генеральным планом муниципального образования городского округа Лыткарино.

В таблице Таблица 3.11 приведены прогнозные балансы потребления горячей, питьевой и технической воды потребителями городского округа Лыткарино.

К 2024 году ожидаемые объемы реализации горячей, питьевой и технической воды составит 9322,0 тыс. м3/год.

Динамика увеличения потребления воды приведена на рисунке Рисунок 3.7.

Таблица 3.11 – Прогнозный баланс подачи и реализации воды потребителям МП «Водоканал»

| Наименование показателей | Единица измерения | 2015 | 2016 | 2017 | 2020 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий забор воды | тыс. м3/год | 7001,76 | 7368,0 | 7595,03 | 8444,21 | 9574,41 |
| Подача в сеть | тыс. м3/год | 6574,05 | 7098,68 | 7374,82 | 8206,45 | 9313,25 |
| Потери | тыс. м3/год | 427,71 | 269,32 | 220,21 | 237,76 | 261,16 |
| Реализация услуг водоснабжения, в т. ч. | тыс. м3/год | 6585,0 | 7110,0 | 7386,5 | 8216,0 | 9322,0 |

Рисунок 3.7 - Динамика увеличения потребления воды потребителями городского округа Лыткарино

Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Система горячего водоснабжения потребителей, подключенных к тепловым сетям МП «Лыткаринская теплосеть», преимущественно закрытая. Приготовление воды на нужды ГВС происходит в центральных тепловых пунктах с помощью теплообменного оборудования. Однако, часть потребителей подключена к котельной «ЛЗОС» по открытой схеме. Статья 29 Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении» от 27.07.2010 г. запрещает подключение объектов нового строительства к открытой системе ГВС с 2013 года, а так же предписывает перевести все системы теплоснабжения на закрытую схему с 2022 года.

Второй проблемой, связанной с задействованием в системе централизованного теплоснабжения городского округа Лыткарино котельной «ЛЗОС», является отключение потребителей от подачи тепловой энергии на горячее водоснабжение на 1 месяц для проведения профилактического ремонта котельного оборудования. При этом, в соответствии с Требованиями к качеству коммунальных услуг, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» и СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», отключение систем горячего водоснабжения в период ежегодных профилактических ремонтов не должно превышать 14 суток. Для выполнения указанных требований в период профилактического ремонта котельной ЛЗОС МП «Лыткаринская теплосеть» вынуждена подключать часть потребителей из зоны действия котельной ЛЗОС к котельной №1 (перемычка ТК-402-ТК-405). Однако в настоящее время отсутствует техническая возможность переключения всех потребителей, находящихся в зоне действия котельной ЛЗОС (например, многоквартирный дом по адресу Парковая, 9; ТЦ «Весна» и т.д.).

В схеме теплоснабжения городского округа Лыткарино предлагаются 2 варианта развития системы теплоснабжения для решения этой проблемы:

- Отказ от использования тепловой мощности котельной «ЛЗОС» и строительство новой газовой котельной, мощностью 50 Гкал/ч;

- Сохранение текущего режима теплопотребления от котельной «ЛЗОС» и строительство новой газовой котельной для подключения новых потребителей, мощностью 10 Гкал/ч.

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Фактическое годовое потребление за базовый 2014 год принято по отчетным данным МП «Водоканал». Ожидаемое потребление воды определено расчетным методом, на основании данных по перспективной присоединяемой нагрузке в расчетный период.

Среднесуточное и максимальное суточное водопотребление определено в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», по следующим формулам:

Среднесуточное потребление воды.

Максимальное суточное водопотребление:

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой и технической воды населением городского округа Лыткарино представлены в таблице Таблица 3.12.

Таблица 3.12 - Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении населением городского округа Лыткарино горячей и холодной воды

| Наименование | Единицы измерения | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетные организации |
| Холодная вода | тыс. м3 | 225,88 | 360,00 | 370,00 | 378,00 |
| Холодная вода среднесуточное | м3/сут | 618,85 | 986,30 | 1013,70 | 1035,62 |
| Холодная вода максимальносуточная | м3/сут | 804,50 | 1282,19 | 1317,81 | 1346,30 |
| Горячая вода | тыс. м3 | 31,36 | 37,00 | 40,00 | 44,50 |
| Горячая вода среднесуточное | м3/сут | 85,92 | 101,37 | 109,59 | 121,92 |
| Горячая вода максимально суточная | м3/сут | 111,69 | 131,78 | 142,47 | 158,49 |
| Хозрасчетные организации (промышленные предприятия) |
| Холодная вода | тыс. м3 | 221,42 | 298,00 | 302,00 | 305,00 |
| Холодная вода среднесуточное | м3/сут | 606,63 | 816,44 | 827,40 | 835,62 |
| Холодная вода максимальносуточная | м3/сут | 788,62 | 1061,37 | 1075,62 | 1086,30 |
| Горячая вода | тыс. м3 | 12,65 | 17,00 | 18,00 | 19,00 |
| Горячая вода среднесуточное | м3/сут | 34,66 | 46,58 | 49,32 | 52,05 |
| Горячая вода максимально суточная | м3/сут | 45,05 | 60,55 | 64,11 | 67,67 |
| Жилой фонд |
| Холодная вода | тыс. м3 | 3426,48 | 4730,00 | 5100,00 | 5230,00 |
| Холодная вода среднесуточное | м3/сут | 9387,62 | 12958,90 | 13972,60 | 14328,77 |
| Холодная вода максимальносуточная | м3/сут | 12203,90 | 16846,58 | 18164,38 | 18627,40 |
| Горячая вода | тыс. м3 | 747,05 | 1143,00 | 1280,00 | 1410,00 |
| Горячая вода среднесуточное | м3/сут | 2046,71 | 3131,51 | 3506,85 | 3863,01 |
| Горячая вода максимально суточная | м3/сут | 2660,73 | 4070,96 | 4558,90 | 5021,92 |
| Итого |
| Холодная вода | тыс. м3 | 3873,78 | 5388,00 | 5772,00 | 5913,00 |
| Холодная вода среднесуточное | м3/сут | 10613,10 | 14761,64 | 15813,70 | 16200,00 |
| Холодная вода максимальносуточная | м3/сут | 13797,02 | 19190,14 | 20557,81 | 21060,00 |
| Горячая вода | тыс. м3 | 791,06 | 1197,00 | 1338,00 | 1473,50 |
| Горячая вода среднесуточное | м3/сут | 2167,29 | 3279,45 | 3665,75 | 4036,99 |
| Горячая вода максимально суточная | м3/сут | 2817,47 | 4263,29 | 4765,48 | 5248,08 |

Из таблицы следует, что среднесуточное фактическое водопотребление холодной воды за базовый год составило 10,6 тыс. м3/сут, максимальное суточное водопотребление – 13,7 тыс. м3/сут. К расчетному сроку, прогнозируемые величины среднесуточного и максимального суточного водопотребления составят 16,2 и 21,06 тыс. м3/сут соответственно.

Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановление правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») вводят новые понятия в сфере водоснабжения и водоотведения:

- «технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды;

Исходя из определения технологической зоны водоснабжения в централизованной системе водоснабжения городского округа Лыткарино, можно выделить следующие зоны:

- Городская зона.

Водоснабжение городской зоны осуществляется водозаборными узлами:

- ВЗУ № 2 по адресу: г. Лыткарино, ул. Ленина.

- ВЗУ № 3 по адресу: г. Лыткарино, микрорайон 5, квартал 1.

- ВЗУ № 4 по адресу: г. Лыткарино, лесопарковая зона «Волкуша».

- Зона- микрорайон № 6, «Петровское».

Водоснабжение зоны – микрорайон № 6 осуществляется водозаборным узлом:

- ВЗУ № 6 по адресу: г. Лыткарино, микрорайон № 6, «Петровское».

- Промзона «Тураево».

Водоснабжение промзоны «Тураево» осуществляется водозаборным узлом:

- ВЗУ № 5 по адресу: г. Лыткарино, промзона «Тураево», детский городок «ЗИЛ».

- Промплощадка Лыткаринского завода оптического стекла.

Водоснабжение зоны осуществляется водозаборным узлом:

- ВЗУ №1 «ЛЗОС», расположенным рядом с территорией Лыткаринского завода оптического стекла.

- Промплощадка филиала Центрального института авиационного моторостроения.

Водоснабжение зоны промплощадки осуществляется водозаборными узлами:

- ВЗУ №1 «ЦИАМ», расположен на промплощадке ЦИАМ.

- ВЗУ №2 «ЦИАМ», расположен в пойме р. Москвы.

- ВЗУ №3 «ЦИАМ», расположен в районе Тураевского лесокордона.

- Промплощадка машиностроительного завода «Сатурн»

Водоснабжение зоны осуществляется водозаборным узлом:

- ВЗУ «Сатурн», расположенным на территории Лыткаринского машиностроительного завода «Сатурн».

На рисунке Рисунок 3.8 представлено графическое отображение технологических зон водоснабжения городского округа Лыткарино.

Рисунок 3.8 - Технологические зоны водоснабжения городского округа Лыткарино

Условные обозначения:

- Городская технологическая зона

- технологическая зона «Петровское»

- технологическая зона «Промзона «Тураево»

- технологическая зона «Промплощадка Лыткаринского завода оптического стекла»

- технологическая зона «Промплощадка филиала Центрального института авиационного

моторостроения»

- технологическая зона «Промплощадка машиностроительного завода «Сатурн»

В таблице Таблица 3.13 приведен территориальный водный баланс водопроводных сооружений с разделением по зонам действия водопроводных сооружений.

Таблица 3.13 - Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения

| Наименование показателей | 2010, тыс. м3/год | 2011, тыс. м3/год | 2012, тыс. м3/год | 2013, тыс. м3/год | 2014, тыс. м3/год | Суточный, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Городская зона |
| ВЗУ 2 | 2329,050 | 2141,420 | 2086,090 | 1689,810 | 1627,660 | 4459,340 |
| ВЗУ 3 | 2501,060 | 2405,985 | 2378,490 | 2260,635 | 2034,250 | 5573,288 |
| ВЗУ 4 | 1547,215 | 1426,335 | 1409,870 | 1654,460 | 1237,275 | 3389,795 |
| ВЗУ 1 ЛЗОС (покупка от ведомственного источника) | 73,154 | 57,93 | 49,804 | 48,25 | 11,387 | 31,197 |
| Промзона «Тураево» |
| ВЗУ 5 | 201,070 | 247,920 | 193,248 | 238,320 | 177,552 | 486,444 |
| Зона микрорайон №6 «Петровское» |
| ВЗУ 6 | 979,802 | 979,802 | 1254,49 | 1234,43 | 1234,49 | 574,192 |
| Зона «Промплощадка «ЛЗОС» |
| ВЗУ 1 ЛЗОС | 906,648 | 921,872 | 1204,686 | 1186,240 | 1223,103 | 3350,967 |
| Зона «Промплощадка «ЦИАМ» |
| ВЗУ 1 ЦИАМ | 708,330 | 708,330 | 708,33 | 708,330 | 708,330 | 1940,630 |
| ВЗУ 2 ЦИАМ |  |  |  |  |  |  |
| ВЗУ 3 ЦИАМ |  |  |  |  |  |  |
| Зона «Промплощадка «Сатурн» |
| ВЗУ Сатурн | 215,856 | 215,856 | 215,856 | 182,420 | 182,420 | 499,781 |

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

Ниже приведена оценка расходов воды на водоснабжение по типам абонентов. Распределение потребления приведено в соответствии с отчетностью, принятой МП «Водоканал».

Таблица 3.14 – Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов городского округа Лыткарино

| Наименование | Единицы измерения | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетные организации |
| Холодная вода | тыс. м3/год | 225,88 | 360,00 | 370,00 | 378,00 |
| Горячая вода | тыс. м3/год | 31,36 | 37,00 | 40,00 | 44,50 |
| Хозрасчетные организации (промышленные предприятия) |
| Холодная вода | тыс. м3/год | 221,42 | 298,00 | 302,00 | 305,00 |
| Горячая вода | тыс. м3/год | 12,65 | 17,00 | 18,00 | 19,00 |
| Жилой фонд |
| Холодная вода | тыс. м3/год | 3426,48 | 4730,00 | 5100,00 | 5230,00 |
| Горячая вода | тыс. м3/год | 747,05 | 1143,00 | 1280,00 | 1410,00 |
| Итого |
| Холодная вода | тыс. м3/год | 3873,78 | 5388,00 | 5772,00 | 5913,00 |
| Горячая вода | тыс. м3/год | 791,06 | 1197,00 | 1338,00 | 1473,50 |

Из вышеприведенных данных следует, что общий подъем воды в перспективе имеет тенденцию к увеличению, что обусловлено присоединением новых потребителей к системе водоснабжения.

Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

На сегодняшний день фактический процент потерь по отчетным данным МП «Водоканал» за базовый 2014 год составили 1,59% от объема воды, поданной в сеть.

Расчетные данные по планируемым показателям потерь воды при ее транспортировке рассчитаны на основании целевых показателей развития системы водоснабжения городского округа Лыткарино и приведены таблице Таблица 3.15.

Таблица 3.15 – Сведения о фактических и прогнозируемых потерях воды водопроводными сетями МП «Водоканал»

| Наименование показателей | Единица измерения | 2015 | 2016 | 2017 | 2020 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий забор воды | тыс. м3/год | 7001,76 | 7368,0 | 7595,03 | 8444,21 | 9574,41 |
| Подача в сеть | тыс. м3/год | 6574,05 | 7098,68 | 7374,82 | 8206,45 | 9313,25 |
| Потери | тыс. м3/год | 427,71 | 269,32 | 220,21 | 237,76 | 261,16 |

Согласно прогнозным данным и целевым показателям развития системы водоснабжения городского округа процент потерь при транспортировке воды в 2024 г. будет в пределах 4% от объема воды, поданной в сеть, и составит 261,16 тыс. м3/год при суммарном прогнозируемом подъеме воды 9574,41 тыс. м3/год.

Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

В таблице Таблица 3.16 приведен расчетный перспективный водный баланс объектов и абонентов МП «Водоканал».

Таблица 3.16 - Перспективный баланс водоснабжения городского округа Лыткарино

| Наименование показателей | Единица измерения | 2015 | 2016 | 2017 | 2020 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий забор воды | тыс. м3/год | 7001,76 | 7368,0 | 7595,03 | 8444,21 | 9574,41 |
| Подача в сеть | тыс. м3/год | 6574,05 | 7098,68 | 7374,82 | 8206,45 | 9313,25 |
| Потери | тыс. м3/год | 427,71 | 269,32 | 220,21 | 237,76 | 261,16 |
| Реализация услуг водоснабжения, в т.ч. | тыс. м3/год | 6585,0 | 7110,0 | 7386,5 | 8216,0 | 9322,0 |
| Жилой сектор | тыс. м3/год | 5873,0 | 6380,0 | 6640,0 | 7383,0 | 8362,0 |
| Промышленные предприятия | тыс. м3/год | 315,0 | 320,0 | 324,0 | 369,0 | 428,0 |
| Бюджетные организации | тыс. м3/год | 397,0 | 410,0 | 422,5 | 464,0 | 532,0 |
| Покупка воды от ЛЗОС | тыс. м3/год | 10,95 | 11,32 | 11,68 | 9,55 | 8,75 |

В таблице Таблица 3.17 приведен расчетный перспективный территориальный водный баланс водозаборных сооружений, находящихся на балансе МП «Водоканал».

Таблица 3.17 - Перспективный территориальный баланс водозаборных сооружений городского округа Лыткарино

| Наименование показателей | 2015, тыс. м3/год | 2016, тыс. м3/год | 2017, тыс. м3/год | 2020, тыс. м3/год | 2024, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Городская зона |
| ВЗУ 2 | 1679,0 | 1715,5 | 1752,0 | 2007,5 | 2263,0 |
| ВЗУ 3 | 2281,0 | 2318,0 | 2373,0 | 2482,0 | 2628,0 |
| ВЗУ 4 | 1182,0 | 1614,43 | 1677,82 | 1634,95 | 2150,25 |
| ВЗУ 1 ЛЗОС (покупка от ведомственного источника) | 10,95 | 11,32 | 11,68 | 9,55 | 8,75 |
| Промзона «Тураево» |
| ВЗУ 5 | 182,5 | 200,75 | 292,0 | 440,0 | 520,0 |
| Зона микрорайон №6 «Петровское» |
| ВЗУ 6 | 1250,0 | 1250,0 | 1280,0 | 1642,0 | 1752,0 |

Из вышеприведенных данных следует, что общий подъем воды в перспективе имеет тенденцию к увеличению, что обусловлено присоединением новых потребителей к системе водоснабжения. При этом потери воды в сетях будут на уровне 4 % от объема поданной воды в сеть и будут соответствовать заявленным целевым показателям.

Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений определен на основании расчетного перспективного территориального водного баланса.

Суммарная мощность водозаборных объектов на 2024 год составляет 11 024 м3/год или 30 202,7 м3/сут. Проектная мощность очистных сооружений городского округа Лыткарино составляет 31 000 м3/сут.

Таблица 3.18 - Расчет перспективной мощности водозаборных сооружений городского округа Лыткарино

| Наименование показателей | 2015, тыс. м3/год | 2016, тыс. м3/год | 2017, тыс. м3/год | 2020, тыс. м3/год | 2024, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Городская зона |
| ВЗУ 2 | 1679,0 | 1715,5 | 1752,0 | 2007,5 | 2263,0 |
| ВЗУ 3 | 2281,0 | 2318,0 | 2373,0 | 2482,0 | 2628,0 |
| ВЗУ 4 | 1182,0 | 1614,43 | 1677,82 | 1634,95 | 2150,25 |
| ВЗУ 1 ЛЗОС (покупка от ведомственного источника) | 10,95 | 11,32 | 11,68 | 9,55 | 8,75 |
| Максимальный водозабор | 7310,95 | 7311,32 | 7311,68 | 8360,75 | 8359,95 |
| Резерв, % | + 29,7 | + 22,8 | + 20,6 | + 26,7 | + 15,8 |
| Промзона «Тураево» |
| ВЗУ 5 | 182,5 | 200,75 | 292,0 | 440,0 | 520,0 |
| Максимальный водозабор | 438,0 | 438,0 | 876,0 | 876,0 | 876,0 |
| Резерв, % | + 58,3 | + 54,2 | + 66,7 | + 49,8 | + 40,6 |
| Зона микрорайон №6 «Петровское» |
| ВЗУ 6 | 1250,0 | 1250,0 | 1280,0 | 1642,0 | 1752,0 |
| Максимальный водозабор | 730,0 | 730,0 | 1260,0 | 1788,0 | 1788,0 |
| Резерв, % | - 41,6 | - 41,6 | - 1,6 | + 8,2 | + 2,0 |

Из представленных данных видно, что при прогнозируемой тенденции к увеличению водопотребления абонентами существующих мощностей водоисточников достаточно для снабжения потребителей. На многих ВЗУ, находящихся на балансе МП «Водоканал», существуют значительные резервы. Однако, на ВЗУ №6 уже на сегодняшний день присутствует значительная нехватка производственных мощностей. Дефицит на данном ВЗУ составляет почти 42%. Для устранения дефицита в инвестиционную программу развития системы водоснабжения городского округа Лыткарино заложены соответствующие мероприятия, при реализации которых нехватка воды будет устранена.  По планам на 2020 г существующие резервы водозаборных сооружений будут гарантировать устойчивую, надежную работу всей системы и дадут возможность получать питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей и промышленных предприятий города.

Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

В соответствии с Федеральным Законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», на основании ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с целью организации централизованного, надлежащего и бесперебойного водоснабжения и водоотведения на территории города Лыткарино Московской области статус гарантирующей организации в сфере централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения города Лыткарино присвоен муниципальному предприятию «Водоканал» (постановление главы города Лыткарино Московской области №414-п от 28.05.2014 г.).

Зоной деятельности гарантирующей организации определяется территория муниципального образования "Город Лыткарино Московской области".

Гарантирующая организация МП «Водоканал» обеспечивает:

- эксплуатацию централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения на территории города Лыткарино Московской области в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации;

- холодное водоснабжение и водоотведение в случае, если объекты капитального строительства абонентов присоединены в установленном порядке к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения в пределах зоны деятельности гарантирующей организации;

- заключение с организациями, осуществляющими эксплуатацию объектов централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения договоров, необходимых для обеспечения надежного и бесперебойного холодного водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

- эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей на территории города Лыткарино Московской области, в случае их выявления.

РАЗДЕЛ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

В таблице Таблица 4.1 - Перечень основных мероприятий для реализации в схеме водоснабжения представлен перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения.

Таблица 4.1 - Перечень основных мероприятий для реализации в схеме водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия/адрес объекта | Ед. нам. | Цели реализации мероприятия | Реализация мероприятий по годам, единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| Список мероприятий инвестиционной программы для повышения качества предоставляемых услуг и улучшения экологической ситуации |
| 1. | Строительство водовода Ду=150 от ВЗУ № 5: «Зил-городок» | м | Повышение показателей надёжности и бесперебойности | 1300 м | 200 м | - | - |
| 2. | Модернизация и увеличение производительности насосной станции 2-го подъема ВЗУ № 6: мкр-н «Петровское» |  | Повышение показателей надёжности и бесперебойности | - | - | x | - |
| 3. | Строительство скважины на ВЗУ № 6: мкр-н «Петровское» | Ед. | Повышение показателей надежности и бесперебойности | x | x | - | - |
| 4, | Перекладка (модернизация) магистрального трубопровода с увеличением диаметра до Ду=300 мм от ВЗУ № 2 вдоль ул. Колхозная | м | Повышение показателей надёжности и бесперебойности | - | 900 м | 600 м | - |
| 5. | Модернизация насосной станции 2-го подъема ВЗУ № 2 ул. Колхозная | Ед. | Снижение аварийности на трубопроводах | - | x | - | - |
| 6. | Строительство резервуаров чистой воды на ВЗУ № 6 микрорайон «Петровское» | Ед. | Повышение показателей надёжности и бесперебойности | - | V=500 мЗ, V=1000 м3 | - | - |
| 7. | Строительство водовода Ду=200 от ВЗУ № 6 «Петровское» | м | Повышение показателей надежности и бесперебойности | - | - | 1000 м | - |
| 8. | Модернизация водовода Ду=300 от ВЗУ № 4 «Волкуша» | м | Повышение показателей надёжности и бесперебойности | 1000 м | - | - | - |
| 9. | Выполнение гидравлического расчета системы водоснабжения | Ед. | Повышение показателей надёжности и бесперебойности | x | - | - | - |
| 10. | Строительство станции обезжелезивания производительностью 1000 м3/сутки ВЗУ № 6 Петровское | Ед. | Снижение содержания железа в питьевой воде до 0,3 мг/дм3 | - | - | x | - |
| Список мероприятий инвестиционной программы для подключения строящихся (реконструируемых) объектов |
| 1. | Строительство водопроводных сетей Ду=100-150 мм: ул. Колхозная, Ухтомского, Октябрьская | м | Повышение показателей надёжности и бесперебойности | 340 м | 511 м | 651 м | - |
| 2. | Строительство водопроводных сетей Ду=150-200 мм: у. Колхозная, Ухтомского | м | Повышение показателей надёжности и бесперебойности | 982 м | - | 1701 м | - |
| 4. | Строительство водопроводных сетей Ду=200-250 мм: ул. Ленина | м | Повышение показателей надёжности и бесперебойности | - | 170 м | 110 м | - |
| 5. | Строительство водопроводных сетей Ду=250 мм и более: ул. Колхозная, Ухтомского | м | Повышение показателей надёжности и бесперебойности | 179 м | - | 86 м | - |

Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения

В связи с присоединением новых потребителей к системе водоснабжения требуется:

- Модернизация и увеличение производительности насосной станции 2-го подъема ВЗУ № 6 микрорайон №6 «Петровское». В связи с увеличением производительности станции (строительство жилых домов) требуется увеличить производительность от 2000 до 2400 м3/сутки. Вводимые в эксплуатацию насосы NL80/250-37/2 с мощностью эл. двигателя – 37 кВт. Производительность насоса Q=50 м3/час, напор Н=80 м.в.ст.

- Произвести строительство новой артезианской скважины на ВЗУ №6.

- Произвести строительство резервуаров чистой воды на ВЗУ №6 объемами V=500 и 1000 м3.

- Модернизация насосной станции 2-го подъема ВЗУ № 2. Вводимый в эксплуатацию насос SCP150/530HA-132И. Производительность насоса Q=350 м3, напор Н=80 м.в.ст.

- Произвести строительство новой станции обезжелезивания на ВЗУ №6 производительностью 1000 м3/сут, что позволит снизить содержание железа в питьевой воде до 0,3 мг/дм3.

Для повышения качества предоставляемых услуг, надежности и улучшения экологической ситуации будет выполнено:

- Строительство водовода Ду=150 мм от ВЗУ №5 «ЗИЛ-городок» протяженностью 1500 м.

- Перекладка магистрального трубопровода с увеличением диаметра до Ду=300 мм от ВЗУ №2 вдоль ул. Колхозная протяженностью 1500 м.

- Строительство водовода Ду=200 мм от ВЗУ №6 к микрорайону №6 «Петровское» протяженностью 1000 м.

- Реконструкция водовода Ду=300 мм от ВЗУ №4 протяженностью 1000 м.

Для подключения вновь строящихся объектов будет выполнено:

- Строительство водопроводных сетей Ду=100-150 мм по ул. Колхозная, Ухтомского, Октябрьская общей протяженностью 1502 м.

- Строительство водопроводных сетей Ду=150-200 мм по ул. Колхозная, Ухтомского общей протяженностью 2683 м.

- Строительство водопроводных сетей Ду=200-250 мм по ул. Ленина общей протяженностью 280 м.

- Строительство водопроводных сетей Ду=250 мм и более по ул. Колхозная, Ухтомского общей протяженностью 264 м.

Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Для увеличения производительности и бесперебойной работы насосной станции второго подъема ВЗУ №6 в микрорайоне №6 «Петровское» предлагается выполнить её модернизацию. В настоящее время насосы 2-ого подъема установлены выше резервуаров чистой воды, что периодически приводит к остановке насосов при кратковременном снижении напряжения или отключения электроснабжения.

Для увеличения производительности ВЗУ №6 в связи с введением в эксплуатацию новых домов предлагается выполнить строительство новой скважины.

Для повышения качества водоснабжения необходимо провести модернизацию насосной станции второго подъема на ВЗУ №2. Реконструкция предполагает замену устаревшего оборудования, физически изношенной запорно-регулирующей арматуры, трубопроводов и монтаж установки ультрафиолетового обеззараживания воды.

Для обеспечения бесперебойного водоснабжения микрорайона №6 «Петровское» существует необходимость в строительстве дополнительного резервуара чистой воды, т.к. в настоящее время объемов существующих резервуаров недостаточно.

В связи с возрастающим водопотреблением в микрорайоне №6 «Петровское» существует необходимость в строительстве новой станции обезжелезивания производительностью 1000 м3/сут, что позволит снизить содержание железа в питьевой воде до 0,3 мг/дм3.

Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

Системы диспетчеризации и телемеханизации установлены на артезианских скважинах и насосных станциях второго подъема ВЗУ № 2 и ВЗУ № 3.

Основной задачей систем диспетчеризации является:

- поддержание заданного технологического режима и нормальных условий работы сооружений, установок, основного и вспомогательного оборудования и коммуникаций;

- сигнализация отклонений и нарушений от заданного технологического режима и нормальных условий работы сооружений, установок, оборудования и коммуникаций;

- сигнализация возникновения аварийных ситуаций на контролируемых объектах;

- возможность оперативного устранения отклонений и нарушений от заданных условий.

Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ “Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (Федеральный закон № 261-ФЗ) для ресурсоснабжающих организаций установлена обязанность выполнения работ по установке приборов учета в случае обращения к ним лиц, которые согласно закону могут выступать заказчиками по договору. Порядок заключения и существенные условия договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов (Порядок заключения договора установки ПУ), утвержден приказом Минэнерго России от 07.04.2010 № 149 и вступил в силу с 18 июля 2010 г. Согласно п. 9 ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ и п. 3 Порядка заключения договора установки ПУ управляющая организация (УО), как уполномоченное собственниками лицо, вправе выступить заказчиком по договору об установке (замене) и (или) эксплуатации коллективных приборов учета используемых энергетических ресурсов.

На сегодняшний день, оснащенность абонентов-потребителей хозпитьевой воды следующая:

- юридические лица, относящиеся к категории потребителей «хозрасчетные организации» оснащены приборами учета практически полностью (95%), исключением являются абоненты, у которых по техническим причинам затруднена или невозможна установка приборов;

- бюджетные организации оснащены приборами учета практически полностью (98%), исключением являются абоненты, у которых по техническим причинам затруднена или невозможна установка приборов;

- оснащенность жилого фонда на данный момент низкая, (т.е. на данный момент оборудовано приборами учета воды 45% жилых домов).

В настоящее время ведется работа во исполнение законопроектов Правительства РФ по оборудованию абонентов приборами учета энергоресурсов. В сфере водоснабжения, на территории городского округа Лыткарино в качестве приборов учета используют, в основном, счетчики марок ЭРСВ и ВСХ для различных диаметров трубопроводов.

Абоненты, не имеющие приборов учета, рассчитываются за услуги по водоснабжению по договорным (расчетным) объемам водопотребления.

В перспективе предлагается ввести диспетчеризацию коммерческого учета водопотребления с анализированием ежесуточного потребления по районам, для своевременного выявления увеличения или снижения потребления, контроля возникновения потерь воды и для установления энергоэффективных режимов ее подачи.

Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование

На перспективу сохраняются существующие маршруты прохождения трубопроводов по территории городского округа Лыткарино. Новые трубопроводы прокладываются вдоль проезжих частей автомобильных дорог, для оперативного доступа, в случае возникновения аварийных ситуаций.

Для повышения качества предоставляемых услуг, надежности и улучшения экологической ситуации будет выполнено:

- Строительство водовода Ду=150 мм от ВЗУ №5 «ЗИЛ-городок» протяженностью 1500 м.

- Перекладка магистрального трубопровода с увеличением диаметра до Ду=300 мм от ВЗУ №2 вдоль ул. Колхозная протяженностью 1500 м.

- Строительство водовода Ду=200 мм от ВЗУ №6 к микрорайону №6 «Петровское» протяженностью 1000 м.

- Реконструкция водовода Ду=300 мм от ВЗУ №4 протяженностью 1000 м.

Для подключения вновь строящихся объектов будет выполнено:

- Строительство водопроводных сетей Ду=100-150 мм по ул. Колхозная, Ухтомского, Октябрьская общей протяженностью 1502 м.

- Строительство водопроводных сетей Ду=150-200 мм по ул. Колхозная, Ухтомского общей протяженностью 2683 м.

- Строительство водопроводных сетей Ду=200-250 мм по ул. Ленина общей протяженностью 280 м.

- Строительство водопроводных сетей Ду=250 мм и более по ул. Колхозная, Ухтомского общей протяженностью 264 м.

Уточнение трассировки сетей будет проводиться на стадии разработки проектов планировки участков застройки с учетом вертикальной планировки территории и гидравлических режимов сети.

Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Строительство новых насосных станций второго подъема не планируется. Будет проведена реконструкция уже существующих, поэтому место их размещения не изменится.

Для обеспечения бесперебойного водоснабжения микрорайона №6 «Петровское» существует необходимость в строительстве дополнительных резервуаров чистой воды на ВЗУ №6 объемами 500 и 1000 м3 соответственно, т.к. в настоящее время объемов существующих резервуаров недостаточно.

Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Для увеличения производительности ВЗУ №6 в связи с введением в эксплуатацию новых домов предлагается выполнить строительство новой скважины.

Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

На рисунке Рисунок 4.1 приведено существующее размещение объектов централизованных систем водоснабжения.

Рисунок 4.1 - Существующее положение объектов системы водоснабжения городского округа Лыткарино

Генеральный план и инвестиционная программа развития системы водоснабжения городского округа Лыткарино не предполагают строительства новых водозаборных устройств. Будет осуществляться реконструкция уже существующих объектов, поэтому их географическое положение не изменится.

РАЗДЕЛ. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Известно, что одним из постоянных источников концентрированного загрязнения поверхностных водоемов являются сбрасываемые без обработки воды, образующиеся в результате промывки фильтровальных сооружений станций водоочистки. Находящиеся в их составе взвешенные вещества и компоненты технологических материалов, а также бактериальные загрязнения, попадая в водоем, увеличивают мутность воды, сокращают доступ света в глубину, и, как следствие, снижают интенсивность фотосинтеза, что в свою очередь приводит к уменьшению сообщества, способствующего процессам самоочищения.

В городском округе Лыткарино есть только одна станция очистки и подготовки воды – станция обезжелезивания на ВЗУ №6 в микрорайоне «Петровское», однако сброс промывных вод в поверхностные водоемы не производиться, все промывные воды отводятся на канализационные очистные сооружения.

Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

Питьевая вода, поступающая из артезианских скважин в систему городского водоснабжения, не требует химической обработки (хлором).  По технологическому регламенту раз в полгода проводится обработка резервуаров чистой воды на водозаборных узлах гипохлоритом, который завозится непосредственно перед выполнением данных мероприятий, хранение гипохлорита на предприятии не производится. По завершении работ по обработке резервуаров отработанная вода сбрасывается в ливневую канализацию.

РАЗДЕЛ. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

В таблице Таблица 6.1 приведены основные мероприятия по реализации схем водоснабжения и их оценочные стоимости.

Таблица 6.1 - Мероприятия инвестиционной программы и их оценочные стоимости

| № п/п | Наименование мероприятия/адрес объекта | Ед. нам. | Цели реализации мероприятия | Объемные показатели | Финансовые потребности, всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиционный проект на повышению качества товаров и услуг, улучшение экологической ситуации |
| 1. | Строительство водовода Ду=150 мм от ВЗУ № 5: «Зил-городок» | м | Повышение показателей надёжности и бесперебойности | 1500 | 4000 |
| 2. | Модернизация и увеличение производительности насосной станции 2-го подъема ВЗУ № 6: мкр-н «Петровское» | Ед. | Повышение показателей надёжности и бесперебойности | 1 | 6000 |
| 3. | Строительство скважины на ВЗУ № 6: мкр-н «Петровское» | Ед. | Повышение показателей надежности и бесперебойности | 1 | 6000 |
| 4, | Перекладка (модернизация) магистрального трубопровода с увеличением диаметра до Ду=300 мм от ВЗУ № 2 вдоль ул. Колхозная | м | Повышение показателей надёжности и бесперебойности | 1500 | 5000 |
| 5. | Модернизация насосной станции 2-го подъема ВЗУ № 2 ул. Колхозная | Ед. | Снижение аварийности на трубопроводах | 1 | 3000 |
| 6. | Строительство резервуаров чистой воды на ВЗУ № 6 мкр-н «Петровское» | Ед. | Повышение показателей надёжности и бесперебойности | 2 | 4345 |
| 7. | Строительство водовода Ду=200 мм от ВЗУ №6 «Петровское» | м | Повышение показателей надежности и бесперебойности | 1000 | 2000 |
| 8. | Модернизация водовода Ду=300 мм от ВЗУ № 4 «Волкуша» | м | Повышение показателей надёжности и бесперебойности | 1000 | 3000 |
| 9. | Выполнение гидравлического расчета системы водоснабжения |  | Повышение показателей надёжности и бесперебойности | 1 | 2000 |
| 10. | Строительство станции обезжелезивания производительностью 1000 мЗ/сутки ВЗУ № 6 «Петровское» | Ед. | Снижение содержания железа в питьевой воде до 0,3 мг/дм3. | 1 | 8000 |
| Инвестиционный проект по подключению строящихся (реконструируемых) объектов |
| 1. | Строительство водопроводных сетей Ду=100-150 мм: ул. Колхозная, Ухтомского, Октябрьская | м | Повышение показателей надёжности и бесперебойности | 1502 | 3000 |
| 2. | Строительство водопроводных сетей Ду=150-200 мм: у. Колхозная, Ухтомского | м | Повышение показателей надёжности и бесперебойности | 2683 | 6834 |
| 4. | Строительство водопроводных сетей Ду=200-250 мм: ул. Ленина | м | Повышение показателей надёжности и бесперебойности | 280 | 704 |
| 5. | Строительство водопроводных сетей Ду=250 мм и более: ул. Колхозная, Ухтомского | м | Повышение показателей надёжности и бесперебойности | 264 | 735 |

Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования

Оценка капитальных вложений, выполненная в ценах 2014 года с последующим приведением к прогнозным ценам приведена в таблице Таблица 6.2.

Расчеты прогнозных цен выполнены в соответствии с «Прогнозом долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года», разработанным Министерством Экономического Развития РФ, с учетом инфляции.

Таблица 6.2 - Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия/адрес объекта | Ед. нам. | Цели реализации мероприятия | Объемные показатели | Реализация мероприятий по годам, единица измерения | Финансовые потребности, всего, тыс. руб. | Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |
|  | 1. Инвестиционный проект па повышению нечестен товаров и услуг, улучшению экологической ситуации |  |  |
| 1. | Строительство водовода Ду=150 мм от ВЗУ № 5: «Зил-городок» | м | Повышение показателей надёжности и бесперебойности | 1500 | 1300 | 200 |  |  | 4000 | 3600 | 500 |  |  | Капитальные вложения, собств. средства |
| 2. | Модернизация и увеличение производительности насосной станции 2-го подъема ВЗУ № 6: мкр-н «Петровское» |  | Повышение показателей надёжности и бесперебойности | 1 |  |  |  |  | 6000 |  |  | 6000 |  | Капитальные вложения, собств. средства |
| 3. | Строительство скважины на ВЗУ № 6: мкр-н «Петровское» | Ед. | Повышение показателей надежности и бесперебойности | 1 |  |  |  |  | 6000 | 3345 | 2655 |  |  | Капитальные вложения, собств. средства |
| 4, | Перекладка (модернизация) магистрального трубопровода с увеличением диаметра до Ду=300 мм от ВЗУ № 2 вдоль ул. Колхозная | м | Повышение показателей надёжности и бесперебойности | 1500 |  | 900 | 600 |  | 5000 |  | 3000 | 2000 |  | Капитальные вложения, собств. средства |
| 5. | Модернизация насосной станции 2-го подъема ВЗУ № 2 ул. Колхозная | Ед. | Снижение аварийности на трубопроводах | 1 |  | 1 |  |  | 3000 |  | 3000 |  |  | Капитальные вложения, собств. средства |
| 6. | Строительство резервуаров чистой воды на ВЗУ № 6 мкр-н в «Петровское» | Ед. | Повышение показателей надёжности и бесперебойности | 2 |  | 500 мЗ, 1000 м3 |  |  | 4345 |  | 4345 |  |  | Капитальные вложения, заемные средства |
| 7. | Строительство водовода Ду=200 мм от ВЗУ № 6 «Петровское» | м | Повышение показателей надежности и бесперебойности | 1000 |  |  | 1000 |  | 2000 |  |  | 2000 |  | Капитальные вложения, собств. средства |
| 8. | Модернизация водовода Ду=300 мм от ВЗУ № 4 Вол куша | м | Повышение показателей надёжности и бесперебойности | 1000 | 1000 |  |  |  | 3000 | 3000 |  |  |  | Капитальные вложения, заемные средства |
| 9. | Выполнение гидравлического расчета системы водоснабжения |  | Повышение показателей надёжности и бесперебойности | 1 |  |  |  |  | 2000 | 2000 |  |  |  | Капитальные вложения, собств. средства |
| 10. | Строительство станции обезжелезивания производительностью 1000 мЗ/сутки ВЗУ № 6 Петровское | Ед. | Снижение содержания железа в питьевой воде до 0,3 мг/дм3. | 1 |  |  | 1 |  | 8000 |  |  | 8000 |  | Капитальные вложения, средства бюджета |
| Всего за период, в т. ч. | м |  | 5000 | 2300 | 1100 | 1600 |  | 43345 | 11846 | 13500 | 18000 |  |  |
| Собственные средства (капитальные вложения за счет прибыли) |  |  |  |  |  |  |  | 5985 | 2035 | 1950 | 2000 |  |  |
| Амортизация |  |  |  |  |  |  |  | 22849 | 8649 | 7500 | 8500 |  |  |
| Всего собственных средств |  |  |  |  |  |  |  | 28834 | 8884 | 9450 | 10500 |  |  |
| Заемные средства |  |  |  |  |  |  |  | 7011 | 2961 | 4060 |  |  |  |
| бюджетные средства, из них |  |  |  |  |  |  |  | 7500 |  |  | 7500 |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет субъекта РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  | 7500 |  |  | 7500 |  |  |
|  | Средства внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  | 2. Инвестиционный проект по подключению строящихся (реконструируемых) объектов |  |  |
| 1. | Строительство водопроводных сетей Ду=100-150 мм: ул. Колхозная, Ухтомского, Октябрьская | м | Повышение показателей надёжности и бесперебойности | 1502 | 340 | 511 | 651 |  | 3000 | 680 | 1020 | 1300 |  | Плата за подключение |
| 2. | Строительство водопроводных сетей Ду=150-200 мм: у. Колхозная, Ухтомского | м | Повышение показателей надёжности и бесперебойности | 2683 | 982 |  | 1701 |  | 6834 | 2066 |  | 3768 |  | Плата за подключение |
| 4. | Строительство водопроводных сетей Ду=200-250 мм: ул. Ленина | м | Повышение показателей надёжности и бесперебойности | 280 |  | 170 | 110 |  | 704 |  | 424 | 280 |  | Плата за подключение |
| 5. | Строительство водопроводных сетей Ду=250 мм и более: ул. Колхозная, Ухтомского | м | Повышение показателей надёжности и бесперебойности | 264 | 179 |  | 86 |  | 735 | 490 |  | 245 |  | Плата за подключение |
| Всего за период, в т. ч. | м |  | 4729 | 1501 | 681 | 2547 |  | 10273 | 3236 | 1444 | 5583 |  |  |
| Собственные средства (плата за подключение) |  |  | 4729 | 1601 | 681 | 2547 |  | 10273 | 3236 | 1444 | 5593 |  |  |
| Заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные средства, из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет субъекта РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 53618 | 15081 | 14844 | 23583 |  |  |

РАЗДЕЛ. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения; повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды; обеспечение доступности водоснабжения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности МП «Водоканал», была разработана настоящая схема водоснабжения и водоотведения городского округа  Лыткарино на 2014 - 2024 годы.

Реализация мероприятий, предлагаемых в данной схеме водоснабжения и водоотведения, позволит обеспечить:

- бесперебойное снабжение городского поселения Лыткарино питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и удовлетворение потребностей потребителей (по объему и качеству услуг);

- модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию системы водоснабжения с учетом современных требований;

- уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду.

Показатели качества соответственно горячей и питьевой воды

Целевые показатели качества горячей и питьевой воды городского округа Лыткарино приведены в таблице Таблица 7.1.

Таблица 7.1 - Целевые показатели качества горячей и питьевой воды городского округа Лыткарино

|  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели качества питьевой воды: |
| доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
| Плановые показатели | 5% | 5,2% | 4,8% |
| доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
| Плановые показатели | 8% | 8,1% | 7,7% |

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения городского округа Лыткарино приведены в таблице Таблица 7.2.

Таблица 7.2 - Целевые показатели надежности и бесперебойности системы водоснабжения городского округа Лыткарино

|  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения: |
| доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (ед/км) |
| Плановые показатели | 0,27 | 0,26 | 0,24 |

Показатели качества обслуживания абонентов

Инвестиционной программой МП «Водоканал» предусматривается сокращение аварийности водопроводных сетей. В таблице Таблица 7.3 представлена экономия денежных средств при реализации данного направления развития системы водоснабжения.

Таблица 7.3 - Мероприятий инвестиционной программы по увеличению показателей качества обслуживания абонентов и их эффективности

| № | Наименование статей | Ед. изм. | Всего | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Водоснабжение |
| 1. | Экономия за счет уменьшения количества аварий | Ед. | 2 | - | 1 | 1 |
|  | Средняя стоимость работ по устранению 1 аварии | тыс. руб. | 172,5 | - | 84,7 | 87,8 |
|  | Экономия за счет уменьшения аварий | тыс. руб. | 172,5 | - | 84,7 | 87,8 |
|  | ИТОГО общая экономия средств: |  | 504,3 |  | 125,7 | 378,6 |

Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке

Целевые показатели эффективности использования ресурсов в городском округе Лыткарино приведены в таблице Таблица 7.4.

Таблица 7.4 - Целевые показатели эффективности использования ресурсов в городском округе Лыткарино

|  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели эффективности |
| доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
| Плановые показатели | 8,0% | 4,9% | 3,9% |

Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды

В таблице Таблица 7.5 представлены стоимости внедрения мероприятий инвестиционной программы и экономия денежных средств при их внедрении.

Таблица 7.5 - Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности

| № п/п | Наименование статей | Ед. изм. | Всего | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 1. | Модернизация и увеличение производительности насосных станций 2-го подъема ВЗУ №6 мкр-н «Петровское», ВЗУ №2 ул. Колхозная. Экономия электрической энергии | тыс. кВт·ч | 74,17 | - | 9,5 | 64,67 |
|  | Тариф | Руб. | - | - | 4,31 | 4,63 |
|  | Сумма экономии электрической энергии (без НДС) | тыс. руб. | 331,8 | - | 41,0 | 290,8 |
|  | Затраты на внедрение | тыс. руб. | 9000 | - | 3000 | 6000 |
| 2. | Экономия за счет уменьшения количества аварий | Ед. | 2 | - | 1 | 1 |
|  | Средняя стоимость работ по устранению 1 аварии | тыс. руб. | 172,5 | - | 84,7 | 87,8 |
|  | Экономия за счет уменьшения аварий | тыс. руб. | 172,5 | - | 84,7 | 87,8 |
|  | ИТОГО общая экономия средств: | тыс. руб. | 504,3 | - | 125,7 | 378,6 |

Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Целевые показатели энергетической эффективности использования ресурсов в городском округе Лыткарино приведены в таблице Таблица 7.6.

Таблица 7.6 - Целевые показатели эффективности использования ресурсов в городском округе Лыткарино

|  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели энергетической эффективности |
| удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт·ч /м3) |
| Плановые показатели | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортируемой питьевой воды (кВт·ч / м3) |
| Плановые показатели | 0,44 | 0,44 | 0,44 |

РАЗДЕЛ. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

В таблице Таблица 8.1 представлен перечень бесхозяйных водопроводных сетей.

Таблица 8.1 - Перечень бесхозяйных водопроводных сетей городского округа Лыткарино

| № п/п | Адрес | Диаметр, мм | Материал | Протяженность, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Комсомольская д. 28 | 100 | ПНД | 25 |
| 2 | ул. Сафонова д.2 | 100 | сталь | 6 |
| 3 | ул. Сафонова д.6 | 100 | сталь | 40 |
| 4 | ул. Ухтомского д.28 | 2/100 | сталь | 13 |
| 5 | Квартал 3А д.13 | 80 | сталь | 6 |
| 6 | ул. Первомайская д.23 | 2/150 | сталь | 11 |
| 7 | Квартал 7 д.7 | 100 | сталь | 24 |
| 8 | Квартал 7 д.9 | 100 | сталь | 42 |
| 9 | Квартал 7 д.3а | 100 | чугун | 69,5 |
| 10 | Квартал 7 д.13а | 2/100 | сталь | 25 |
| 11 | Квартал 2 д.15 | 80 | сталь | 17 |
| 12 | Квартал 1 д.20,20а | 2/100 | сталь | 27 |
| 13 | Квартал 1 д.22 | 100 | сталь | 136,5 |
| 14 | Квартал 1 д.8 | 2/100 | сталь | 39 |
| 15 | Гостиница ЭРА | 100 | чугун | 65 |
| 16 | ул. Набережная д.12 | 100 | сталь | 35,4 |
| 17 | ГСК ТЕМП | 2/100 | сталь | 10 |
| 18 | Овощная база (картофелехранилище) | 100 | сталь | 122,9 |
| 19 | ТЦ «Пятерочка» квартал 2 | 100 | сталь | 9 |
| 20 | ТЦ «Пятерочка» ул. Парковая | 32 | сталь | 23 |
| 21 | Тер. ДК МИР кафе Очаг | 80 | сталь | 80 |
| 22 | Квартал 3а горгаз | 50 | ПНД | 20 |
| 23 | ул. Ленина д. 3 | 50 | сталь | 29 |
| 24 | Торговый дом на Набережной | 32 | сталь | 5 |
| 25 | ул. Спортивная д.36 | 32 | сталь | 8 |
| 26 | ул. Ленина магазин «Импульс» | 100 | сталь | 15 |
| 27 | ул. Песчаная «Торговые ряды» | 100 | сталь | 20 |
| 28 | ул. Ухтомского магазин Продукты у д.9а | 32 | сталь | 15 |
| 29 | Ул. Советская магазин Продукты уд. 9 | 32 | сталь | 15 |
| 30 | ул. Степана Степанова автомойка | 50 | ПНД | 25 |
| 31 | ул. Лесная д.15 | 32 | ПНД | 20 |
| 32 | ул. Лесная магазин «Лесничий» | 32 | сталь | 23 |
| 33 | Ул. Парковая 7а автомойка | 32 | ПНД | 25 |
| 34 | ул. Степана Степанова магазин «Карена» | 50 | сталь | 21 |
|  | ИТОГО |  |  | 1067,3 |

Эксплуатация бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, на территории города Лыткарино Московской области осуществляется муниципальным предприятием «Водоканал», так как организация имеет статус гарантирующей организации в сфере централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения города Лыткарино (постановление главы города Лыткарино Московской области №414-п от 28.05.2014 г.).

- СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

- РАЗДЕЛ. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны

Экономическое и экологическое значение систем водоотведения трудно переоценить. Системы водоотведения устраняют негативные последствия воздействия сточных вод на окружающую природную среду. После очистки сточные воды сбрасываются в водные объекты. Системы водоотведения тесно связаны с системами водоснабжения. Потребление и отвод воды от каждого санитарного прибора, квартиры и здания без ограничения обеспечивают высокие санитарно-эпидемиологические и комфортные условия жизни людей.

Правильно спроектированные и построенные системы отведения стоков при нормальной эксплуатации позволяют своевременно отводить огромные количества сточных вод, не допуская аварийных ситуаций со сбросом стока в водные объекты. Это, в свою очередь, позволяет значительно снизить затраты на охрану окружающей среды и избежать ее катастрофического загрязнения.

Водоотведение городского округа Лыткарино представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и технологических процессов, условно разделенный на три составляющих:

- сбор и транспортировка хозяйственно-бытовых сточных вод от населения и предприятий, направляемых по самотечным и напорным коллекторам на очистные сооружения канализации.

- механическая и биологическая очистка хозяйственно-бытовых стоков на очистных сооружениях канализации.

- обработка и утилизация осадков сточных вод.

На рисунке Рисунок 1.1 представлено местоположение объектов системы водоотведения городского округа Лыткарино.

Рисунок 1.1 - Географическое положение объектов системы водоотведения городского округа Лыткарино

МП «Водоканал» принимает сточные воды от жилого сектора и 475 предприятий согласно договорам. Крупными предприятиями, сбрасывающими сточные воды на очистные сооружения, являются: Управление жилищно-коммунального хозяйства, МУП «Дирекция» единого заказчика-Лыткарино», МОУ Гимназия №1 и №4, ООО «Жилкомхоз», ЗАО «Лыткаринский мясоперерабатывающий завод», ОАО «ЛЗОС», МП «Лыткаринская теплосеть», ФГУДП «НИЦ ЦИАМ», ОАО «НПО САТУРН», ООО «Старатели» и др. Все предприятия сбрасывают сточные воды без предварительной очистки на локальных очистных сооружениях.

Производственные и хозяйственно-бытовые сточные воды от предприятий и жилого сектора городского округа Лыткарино по канализационным сетям направляются на канализационные насосные станции МП «Водоканал» и перекачиваются на очистные сооружения биологической очистки по трем самотечным коллекторам Ду=300 мм, по самотечному коллектору Ду=500 мм и напорному коллектору Ду=200 мм.

Для перекачки хозяйственно-бытовых стоков на очистные сооружения существует семь канализационных насосных станций, производительностью:

- КНС № 1=    1200 м3/сут.;

- КНС № 2 =     960 м3/сут.;

- КНС № 3 =   2400 м3/сут.;

- КНС № 5 =   3200 м3/сут.;

- КНС № 6 =   1900 м3/сут.;

- КНС № 7 =   7300 м3/сут.;

- КНС № 10 = 2400 м3/сут.

На очистные сооружения отводятся хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды в объеме 10126 тыс. м3/год (28 386,1 м3/сут., 1183,51 м3/час)

Очищенная сточная вода собирается периферийным лотком, затем по отводящему лотку направляется в колодец и далее по трубопроводу Ду=500 мм и трубопроводу Ду=800 мм самотеком в реку Москва.

Расстояние от очистных сооружений МП «Водоканал» до ближайшей жилой застройки составляет 400 м. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для сооружений механической и биологической очистки размер санитарно-защитной зоны составляет 400 м. Таким образом, санитарно-защитная зона очистных сооружений МП «Водоканал» выдержана и соответствует СанПиНу.

Городской округ Лыткарино поделен на три эксплуатационные зоны водоотведения:

- Городская зона.

Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков на очистные сооружения осуществляется канализационными насосными станциями:

- КНС № 2 по адресу: г. Лыткарино, ул. Колхозная.

- КНС № 3 по адресу: г. Лыткарино, квартал 3.

- КНС № 5 по адресу: г. Лыткарино, ул. Колхозная.

- КНС № 7 по адресу: г. Лыткарино, ул. Колхозная.

- КНС № 10 по адресу: г. Лыткарино, ул. Набережная.

- Зона- микрорайон № 6 «Петровское».

Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков на очистные сооружения осуществляется канализационной насосной станцией:

- КНС № 6 по адресу: г. Лыткарино, микрорайон № 6 «Петровское».

- Промзона «Тураево.

Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков на очистные сооружения осуществляется канализационной насосной станцией:

- КНС № 1 по адресу: г. Лыткарино, промзона «Тураево».

Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

Производственные и хозяйственно-бытовые сточные воды от предприятий и жилого сектора городского округа Лыткарино по канализационным сетям направляются на канализационные насосные станции МП «Водоканал» и перекачиваются на очистные сооружения биологической очистки города по трем самотечным коллекторам Ду=300 мм, по самотечному коллектору Ду=500 мм и напорному коллектору Ду=200 мм.

Для перекачки хозяйственно-бытовых стоков на очистные сооружения существует семь канализационных насосных станций, (таблица Таблица 1.1):

Таблица 1.1 - Перечень канализационно-насосных станций городского округа Лыткарино

| №п/п | Место расположения | Мощность КНС, тыс. м3/сут. | Диаметр коллекторов, мм | Ведомственная принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Проект. | Факт. | Самотечного | Напорного |  |
| 1 | КНС №1 ул. Тураевская | 1200 | 1000 | 200 | 300 | Муниципальная собственность |
| 2 | КНС №2 ул. Колхозная | 960 | 740 | 150 | 150 | Муниципальная собственность |
| 3 | КНС №3 квартал ЗА | 2400 | 2000 | 300 | 300 | Муниципальная собственность |
| 4 | КНС №5 квартал ЗА | 3200 | 2600 | 400 | 300 | Myниципальная собственность |
| 5 | КНС №6 квартал 6 | 1900 | 1900 | 200 | 200 | Муниципальная собственность |
| 6 | КНС №7 ул. Колхозная | 7300 | 7300 | 400 | 300 | Муниципальная собственность |
| 7 | КНС №10 ул. Набережная | 2400 | 2000 | 200 | 200 | Муниципальная собственность |

В таблицах Таблица 1.2 - Таблица 1.8 приведены технические характеристики канализационных насосных станций городского округа Лыткарино.

Таблица 1.2 - Характеристики КНС №1 городского округа Лыткарино

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Значение параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Год ввода в эксплуатацию | год | 1979 |
| 2 | Производительность КНС | м3/сут | 1200 |
| 3 | Количество насосов | рабочий (шт) резервный (шт) | 2 2 |
| 4 | Резерв по пропуску стоков | 20% |
| 5 | Аварийные резервуары | отсутствуют согласно СП 32.13330.2012 |
| 6 | Состояние КНС | Удовлетворительное |
| 7 | Потребность в реконструкции | Да |

Таблица 1.3 - Характеристики КНС №2 городского округа Лыткарино

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Значение параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Год ввода в эксплуатацию | год | 2004 |
| 2 | Производительность КНС | мЗ/сут. | 960 |
| 3 | Количество насосов | рабочий (шт) | 1 |
|  |  | резервный (шт) | 1 |
| 4 | Резерв по пропуску стоков | 30% |
| 5 | Аварийные резервуары | отсутствуют согласно СП 32.13330.2012 |
| 6 | Состояние КНС | Удовлетворительное |
| 7 | Потребность в реконструкции | Нет |

Таблица 1.4 - Характеристики КНС №3 городского округа Лыткарино

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Значение параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Год ввода в эксплуатацию | год | 1985 |
| 2 | Производительность КНС | мЗ/сут. | 2400 |
| 3 | Количество насосов | рабочий (шт) | 2 |
|  |  | резервный (шт) | 1 |
| 4 | Резерв по пропуску стоков | 20% |
| 5 | Аварийные резервуары | отсутствуют согласно СП 32.13330.2012 |
| 6 | Состояние КНС | Удовлетворительное |
| 7 | Потребность в реконструкции | Нет |

Таблица 1.5 - Характеристики КНС №5 городского округа Лыткарино

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Значение параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Год ввода в эксплуатацию | год | 1988 |
| 2 | Производительность КНС | мЗ/сут. | 3200 |
| 3 | Количество насосов | рабочий (шт) | 2 |
|  |  | резервный (шт) | 1 |
| 4 | Резерв по пропуску стоков | 20% |
| 5 | Аварийные резервуары | отсутствуют согласно СП 32.13330.2012 |
| 6 | Состояние КНС | Удовлетворительное |
| 7 | Потребность в реконструкции | Нет |

Таблица 1.6 - Характеристики КНС №6 городского округа Лыткарино

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Значение параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Год ввода в эксплуатацию | год | 1960 |
| 2 | Производительность КНС | мЗ/сут. | 1900 |
| 3 | Количество насосов | рабочий (шт) | 1 |
|  |  | резервный (шт) | 1 |
| 4 | Резерв по пропуску стоков | Нет |
| 5 | Аварийные резервуары | отсутствуют согласно СП 32.13330.2012 |
| 6 | Состояние КНС | Удовлетворительное |
| 7 | Потребность в реконструкции | Да |

Таблица 1.7 - Характеристики КНС №7 городского округа Лыткарино

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Значение параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Год ввода в эксплуатацию | год | 1970 |
| 2 | Производительность КНС | мЗ/сут. | 7300 |
| 3 | Количество насосов | рабочий (шт) | 2 |
|  |  | резервный (шт) | 1 |
| 4 | Резерв по пропуску стоков | Нет |
| 5 | Аварийные резервуары | отсутствуют согласно СП 32.13330.2012 |
| 6 | Состояние КНС | Удовлетворительное |
| 7 | Потребность в реконструкции | Да |

Таблица 1.8 - Характеристики КНС №10 городского округа Лыткарино

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Значение параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Год ввода в эксплуатацию | год | 1960 |
| 2 | Производительность КНС | мЗ/сут. | 2400 |
| 3 | Количество насосов | рабочий (шт) | 1 |
|  |  | резервный (шт) | 1 |
| 4 | Резерв по пропуску стоков | 40% |
| 5 | Аварийные резервуары | отсутствуют согласно СП 32.13330.2012 |
| 6 | Состояние КНС | Удовлетворительное |
| 7 | Потребность в реконструкции | Да |

Технические характеристики оборудования, установленного на канализационных насосных станциях городского округа Лыткарино приведены в таблице Таблица 1.9.

Таблица 1.9 - Оборудование канализационных станций городского округа Лыткарино

| № | Тип оборудования | Марка | Год ввода в эксплуатацию | Мощность двигателя, кВт | Производительность, м3/ч | Напор, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КНС №1 | Ул. Тураевская (Год ввода в эксплуатацию 1979) |  |  |
| 1 | Насос №1 | СМ 100/65 | 2001 | 37 | 100 | 47,5 |
| 2 | Насос №2 | СМ 100/65 | 2001 | 37 | 100 | 47,5 |
| 3 | Насос №3 | СМ 100/65 | 2001 | 37 | 100 | 47,5 |
| 4 | Насос №4 | СМ 100/65-200/2 | 2013 | 37 | 100 | 47,5 |
|  | КНС №2 | Ул. Колхозная (Год ввода в эксплуатацию 2004) |  |  |
| 1 | Насос №1 | СД 80/18 | 2009 | 11 | 80 | 18 |
| 2 | Насос №2 | СД 80/18 | 2009 | 11 | 80 | 18 |
|  | КНС №3 | Квартал №: 3а (Год ввода в эксплуатацию 1985) |  |  |
| 1 | Насос №1 | СД 250/22.5 | 2007 | 37 | 250 | 22,5 |
| 2 | Насос №2 | СД 250/22.5 | 2008 | 37 | 250 | 22,5 |
| 3 | Насос №3 | СД 250/22.5 | 2004 | 37 | 250 | 22,5 |
|  | КНС №5 | Ул. Колхозная (Год ввода в эксплуатацию 1988) |  |  |
| 1 | Насос №1 | СМ 200-150-400 | 2009 | 100,5 | 300 | 50 |
| 2 | Насос №2 | СМ 250-200-400/4 | 2008 | 100,5 | 500 | 50 |
| 3 | Насос №3 | GRUNDFOS EE | 2012 | 56 | 300 | 20 |
|  | КНС №6 | Квартал 6 (Год ввода в эксплуатацию 1960) |  |  |
| 1 | Насос №1 | СД 160/45 | 2010 | 37 | 160 | 45 |
| 2 | Насос №2 | СД 160/45 | 2013 | 37 | 160 | 45 |
|  | КНС №7 | Ул. Колхозная (Год ввода в эксплуатацию 1970) |  |  |
| 1 | Насос №1 | СД 450/22.5 | 1970 | 75 | 450 | 22,5 |
| 2 | Насос №2 | СД 450/22.5 | 2003 | 75 | 450 | 22,5 |
| 3 | Насос №3 | ФГ 800/33.5 | 1970 | 250 | 730 | 50 |
|  | КНС №10 | Ул. Набережная (Год ввода в эксплуатацию 1960) |
| 1 | Насос №1 | ФГ 216/24 | 1960 | 37 | 216 | 26,5 |
| 2 | Насос №2 | СД 250/22.5 | 2009 | 37 | 250 | 22,5 |

На очистные сооружения отводятся хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды в объеме 10126 тыс. м3/год (28 386,1 м3/сут., 1183,51 м3/час).

Очистные сооружения городского округа Лыткарино начали функционировать с 1948 г. Объекты очистных сооружений вводились в эксплуатацию поэтапно:

- 1-ая очередь производительностью 8000 м³/сут. введена в эксплуатацию 1948 г., а выведена из эксплуатации в 1989 г.

- 2-ая очередь производительностью 14000 м³/сут. введена в эксплуатацию в 1972 г. За основу были приняты сблокированные сооружения в сборном железобетоне по проекту «Гипрокоммунводоканал». Привязка и корректировка этих сооружений осуществлялась Жуковским филиалом института «Мосгражданпроект».

- 3-я очередь производительностью 17000 м3/сут. введена в эксплуатацию в 1989 г. Вопрос увеличения мощности очистных сооружений решался по типовому проекту № 902-2-206. Кроме этого проектом предусматривалась доочистка стоков и механическое обезвоживание осадка. Проект сооружений доочистки сточных вод и обработки сырого осадка выполнялся проектной организацией «Мосгражданпроект».

В настоящее время очистка сточных вод осуществляется на сооружениях 2-ой и 3-ей очередей. Проектная мощность очистных сооружений 31 тыс.м3/сут.: 2-ая очередь 14 тыс. м3, 3-я очередь 17 тыс. м3.

Очистные сооружения городского округа Лыткарино состоят из следующих объектов:

- Приемная камера с эрлифтом.

- Распределительная камера перед станцией механических решеток.

- Станция механических решеток на 39 тыс. м3/сут.

- Песколовки на 25-40 тыс. м3/сут. стоков.

- Распределительная камера перед первичными отстойниками с 4-мя шиберами.

- Первичные отстойники 2-ой очереди на 14 тыс. м3/ сут.

- Первичные отстойники 3-ей очереди на 17 тыс. м3/ сут.

- Аэротенки 2-ой очереди на 14 тыс. м3/ сут.

- Аэротенки 3-ей очереди на 17 тыс. м3/ сут.

- Вторичные отстойники 2-ой очереди на 14 тыс. м3/ сут.

- Вторичные отстойники 3-ей очереди на 17 тыс. м3/ сут.

- Станция турбовоздуходувок 2-ой очереди.

- Станция турбовоздуходувок 3-ей очереди и насосная станция по перекачке избыточного ила и сырого осадка, подачи рабочей воды на гидроэлеватор.

- Станция перекачки иловых вод.

- Станция перекачки дренажных вод.

- Иловые площадки 17 шт. и песковые площадки 2 шт. площадью 17650 м2.

- Цех механического обезвоживания сырого остатка.

Технические характеристики оборудования, установленного на очистных сооружениях городского округа Лыткарино приведены в таблице Таблица 1.10.

Таблица 1.10 - Оборудование очистных сооружений городского округа Лыткарино

| № | Тип оборудования | Марка | Год ввода в эксплуатацию | Мощность двигателя, кВт | Производительность, м3/ч | Напор, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Воздуходувка | ТВ-80 | 1983 | 160 | 1,67 | - |
| 2 | Воздуходувка | ТВ-80 | 1985 | 160 | 1,67 | - |
| 3 | Насос | ФГ-144 | - | 55 | 200 | 50 |
| 4 | Насос | ФГ-144 | - | 55 | 200 | 50 |
| 5 | Насос | ФГ-144 | - | 55 | 200 | 50 |
| 6 | Насос | НФ-6 | - | 45 | 350 | 50 |
| 7 | Насос | НФ-4 | - | 22 | 350 | 50 |
| 8 | Воздуходувка | ТВ-80 | 1988 | 110 | 1,67 | - |
| 9 | Воздуходувка | ТВ-80 | 1988 | 110 | 1,67 | - |
| 10 | Воздуходувка | ТВ-80 | 1988 | 110 | 1,67 | - |
| 11 | Воздуходувка | ТВ-80 | 1988 | 110 | 1,67 | - |
| 12 | Насос | ФГ-144 | - | 40 | 200 | 50 |
| 13 | Насос | ФГ-144 | - | 40 | 200 | 50 |
| 14 | Насос | ФГ-144 | - | 40 | 200 | 50 |
| 15 | Насос | ФГ-144 | - | 37 | 200 | 50 |

Смесь хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод поступает в приемную камеру, откуда с помощью эрлифта перекачиваются по трубе Ду=630 мм в распределительную камеру, и из нее по трем лоткам направляется в здание механических решёток. В здании решёток происходит задержание крупных отбросов.

После механических решёток сточные воды по лотку ВхН=900х900 мм поступают на две горизонтальные песколовки с круговым движением воды Ду=6,0 м. Песколовки служат для задержания песка фракций 0,25 мм и более, а также других тяжелых частиц. Удаление песка осуществляется гидроэлеваторами на песковые площадки. В качестве технической воды используется иловая смесь из аэротенков, которая подаётся центробежными фекальными насосами, расположенными в производственном корпусе.

Далее сточные воды по лотку ВхН=900х900 мм и по дюкеру Ду=800 мм поступают в распределительную камеру, где распределяются на два потока – часть сточной воды по трубопроводу Ду=400 мм поступает на вторую очередь сооружений. А другая часть по дюкеру Ду=400 мм на 3-ю очередь сооружений.

Технологическая схема 2-ой очереди.

Сточная вода, поступившая на вторую очередь сооружений, распределяется по двум трубопроводами в первичные отстойники, вертикальные квадратные размером 15х15 м, где происходит задержание оседающих и всплывающих взвешенных веществ. Плавающие вещества через жироловку и сырой осадок, осевший в конусной части под гидростатическим давлением, удаляется в колодцы, а оттуда самотеком по трубопроводу Ду=200 мм на иловые площадки и (или) в накопительную емкость и далее самотеком в цех сырого механического обезвоживания сырого осадка.

Осветлённая сточная вода собирается периферийными металлическими желобами через отверстия диаметром 20-25 мм, расположенные с двух сторон по периметру желоба и самотеком направляется через общий лоток по трубопроводу Ду=400 мм в два аэротенка. Аэротенки двухсекционные, построены в блоке со вторичными отстойниками и контактными резервуарами. В аэротенках происходит биохимическое окисление органических веществ с помощью кислорода воздуха, подаваемого через аэраторы «Полипор». Воздух нагнетается по трубопроводу Ду=200 мм, турбовоздуходувками марки ТВ-80 производительностью 5000 м3/час, установленных в производственном корпусе.

Иловая смесь после аэротенков через водосливы поступает в сборный канал и далее по трубопроводам Ду=400мм во вторичные отстойники, где происходит разделение активного ила и очищенной воды.

Уплотненный активный ил с помощью эрлифтов перекачивается в общий сборный лоток, и далее, через окна с шиберами, возвратный ил подается в аэротенки. Избыточный ил по трубопроводу Ду=150 мм из общего сборного лотка отводится самотеком в приямок насосной станции перекачки иловых вод и далее перекачивается насосом 6НФ в распределительную камеру перед первичными отстойниками (в голову сооружений).

Очищенная сточная вода собирается периферийными металлическими желобами с отверстиями и направляется в контактные резервуары. Затем в сборный колодец и далее самотеком по трубопроводу Ду=500 мм и Ду=800 мм в р.Москву.

Воздух для аэротенков, контактных резервуаров и эрлифтов подаётся воздуходувками, установленными в машинном зале первой очереди.

Технологическая схема 3-ой очереди.

Сточная вода, поступившая на третью очередь сооружений, распределяется на три первичных отстойника квадратного типа 15х15 м, четырехконусных (без скребковых механизмов), которые служат для задержания оседающих, плавающих и взвешенных веществ. Сточная жидкость подаётся по дюкеру Ду=400 мм в центральную часть отстойников и собирается периферийным лотком. Плавающие вещества через жиросборники и осевший в конусах отстойников осадок удаляются эрлифтами и поступают по трубопроводу Ду=300 мм в сборный колодец из которого насосами ФГ/144 и СД/160 перекачиваются на иловые площадки и (или) в накопительную емкость и далее самотеком в цех механического обезвоживания сырого осадка.

Осветленная сточная вода собирается периферийным лотком и поступает на три двухкоридорных аэротенка 15х39 м по распределительным лоткам через три впускных окна, расположенных равномерно по длине лотка.

В аэротенках происходит процесс биологической очистки загрязняющих веществ при непосредственном контакте сточных вод с оптимальным количеством организмов активного ила в присутствии соответствующего количества растворенного кислорода. Аэрация, необходимая для нормальной жизнедеятельности активного ила, а также для поддержания смеси активного ила и сточной жидкости во взвешенном состоянии, осуществляется аэрационной системой «Полипор». Воздух подается также воздуходувками ТВ-80, установленными в производственном корпусе.

Иловая смесь по дюкеру Ду=500 мм через центральную трубу поступает на три вторичных отстойника радиального типа без скребкового механизма.

Во вторичных отстойниках происходит разделение активного ила и очищенной сточной воды за счет процессов отстаивания.

Осевший ил удаляется из конусной части отстойника эрлифтами. Часть ила подается в аэрируемую емкость (регенератор), откуда самотеком через отверстие в стене аэротенка возвратный ил поступает в аэротенок. Другая часть ила по трубопроводу Ду=150 мм сразу же попадает в аэротенк или в аэрируемую емкость. Избыточный ил самотеком, по мере необходимости, по трубопроводу Ду=200 мм поступает через сборный колодец к насосам ФГ-144 или СД-160 и перекачивается на станцию перекачки иловых вод, оттуда – в распределительную камеру перед первичными отстойниками (в голову сооружений) или в накопительную емкость и далее самотеком в цех механического обезвоживания сырого осадка.

Очищенная сточная вода собирается периферийным лотком, затем по отводящему лотку направляется в колодец и далее по трубопроводу Ду=500 мм и трубопроводу Ду=800 мм самотеком в водоем бассейн р. Москвы

Забор проб сточных вод, сбрасываемых в р. Москва в границах городского округа Лыткарино осуществляется согласно плана-графика ежедекадно в целях контроля концентрации вредных веществ в стоках, на предмет соответствия предельно допустимым значениям. Испытания проводятся химической лабораторией Химико-бактериологического центра контроля воды, аттестат аккредитации №РОСС RU.0001.22ПВ (действителен до 29 сентября 2015 года).

Разрешение на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду №55/133МО выдано Федеральной службой по надзору в сфере природопользования.

В таблице Таблица 1.11 приведен перечень и количество загрязняющих веществ, разрешенных к сбросу в р. Москва.

В таблицах Таблица 1.12 - Таблица 1.15 приведены результаты анализов сточных вод после очистки на очистных сооружениях городского округа Лыткарино на предмет соответствия концентрации ингредиентов предельно допустимым значениям.

Таблица 1.11 - Перечень и количество загрязняющих веществ, разрешенных к сбросу

| № п/п | Наименование загрязняющего вещества | Фактическая концентрация загрязняющего вещества на выпуске сточных и (или) дренажных вод, мг/дм2 | Фактический сброс загрязняющего вещества, т/год | Допустимая концентрация загрязняющего вещества на выпуск сточных и (или) дренажных вод в пределах норматива НДС, мг/дм2 | Разрешенный сброс загрязняющего вещества в пределах норматива НДС, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | т/год (2013 г.) | с разбивкой по кварталам, г |  | т/год (на период действия разрешения на сброс) | с разбивкой по кварталам, г |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Взвешенные вещества | 12,6 | 133,8246 | 33,45615 | 33,45615 | 33,45615 | 33,45615 | 20,45 | 217,1995 | 54,299875 | 54,299875 | 54,299875 | 54,299875 |
| 2 | БПК пол | 21,41 | 227,3956 | 56,8189 | 56,8489 | 56,8489 | 56,8189 | 3,0 | 31,8630 | 7,96575 | 7,96575 | 7,96575 | 7,96575 |
| 3 | Аммоний-ион | 15,13 | 160,6957 | 40,173925 | 40,173925 | 40,173925 | 40,173925 | 0,5 | 5,3105 | 1,327625 | 1,327625 | 1,327625 | 1,327625 |
| 4 | Нитрат-ион | 5,54 | 58,8403 | 14,710075 | 14,710075 | 14,710075 | 14,710075 | 40,0 | 424,8100 | 106,2100 | 106,2100 | 106,2100 | 106,2100 |
| 5 | Нитрит-ион | 0,93 | 9,8775 | 2,469375 | 2,169375 | 2,469375 | 2,469375 | 0,08 | 0,8197 | 0,212425 | 0,212425 | 0,212425 | 0,212425 |
| 6 | Фосфаты (по Р) | 1,84 | 19,5426 | 4,88565 | 1,88565 | 4,88565 | 4,88565 | 0,2 | 2,1242 | 0,53105 | 0,53105 | 0,53105 | 0,53105 |
| 7 | Нефтепродукты | 0,014 | 0,1487 | 0,037175 | 0,037175 | 0,037175 | 0,037175 | 0,05 | 0,5311 | 0,132775 | 0,132775 | 0,132775 | 0,132775 |
| 8 | Жиры | 0,141 | 1,4976 | 0,3744 | 0,3744 | 0,3744 | 0,3744 | 0,10 | 1,0621 | 0,265525 | 0,265525 | 0,265525 | 0,265525 |
| 9 | CПАВ анион | 0,25 | 2,6553 | 0,663825 | 0,663825 | 0,663825 | 0,663825 | 0,10 | 1,0621 | 0,265525 | 0,265525 | 0,265525 | 0,265525 |
| 10 | Сульфаты | 103,0 | 1093,963 | 273,49075 | 273,49075 | 273,49075 | 273,49075 | 100,00 | 1062,1 | 265,525 | 265,525 | 265,525 | 265,525 |
| 11 | Хлориды | 147,6 | 1567,6596 | 391,9149 | 391,9149 | 391,9149 | 391,9149 | 300,00 | 3186,300 | 796,5750 | 796,5750 | 796,5750 | 796,5750 |
| 12 | Железо общее | 0,254 | 2,6977 | 0,674425 | 0,674425 | 0,674425 | 0,674425 | 0,10 | 1,0621 | 0,265525 | 0,265525 | 0,265525 | 0,265525 |
| 13 | Марганец | 0,0135 | 0,1434 | 0,03585 | 0,03585 | 0,03585 | 0,03585 | 0,01 | 0,1062 | 0,02655 | 0,02655 | 0,02655 | 0,02655 |
| 14 | Никель | 0,0079 | 0,0839 | 0,020975 | 0,020975 | 0,020975 | 0,020975 | 0,01 | 0,1062 | 0,02655 | 0,02655 | 0,02655 | 0,02655 |
| 15 | Хром (+6) | 0,0044 | 0,0467 | 0,011675 | 0,011675 | 0,011675 | 0,011675 | 0,02 | 0,2124 | 0,05310 | 0,05310 | 0,05310 | 0,05310 |
| 16 | Алюминий | 0,007 | 0,0743 | 0,018575 | 0,018575 | 0,018575 | 0,018575 | 0,04 | 0,4248 | 0,1062 | 0,1062 | 0,1062 | 0,1062 |
| 17 | Фториды | 1,81 | 19,2240 | 4,8060 | 4,8060 | 4,8060 | 4,8060 | 0,75 | 7,9658 | 1,99145 | 1,99145 | 1,99145 | 1,99145 |
| 18 | Цинк | 0,007 | 0,0743 | 0,018575 | 0, 018575 | 0,018575 | 0,018575 | 0,01 | 0,1062 | 0,02655 | 0,02655 | 0,02655 | 0,02655 |
| 19 | Свинец | 0,0026 | 0,0276 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,006 | 0,0637 | 0,015925 | 0,015925 | 0,015925 | 0,015925 |
| 20 | Медь | 0,0004 | 0,0042 | 0,00105 | 0,00105 | 0,00105 | 0,00105 | 0,001 | 0,0106 | 0,00265 | 0,00265 | 0,00265 | 0,00265 |

Таблица 1.12 - Сведения о работе очистных сооружений городского округа Лыткарино за 3 квартал 2010 г.

| № п/п | Дата анализа | Точки отбора проб | Температура | Степень прозрачности | PH | Раств. кислород | Специфические ингредиенты сточных вод (мг/л) | Осадок. перв. ост | Аэротенки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Натур. | Отст. |  |  | ХПК | Взвеш. вещ-ва | Нефт. прод. | Железо общее | Аммоний (ион) | Нитрат (ион) | Нитрит (ион) | Хлориды | Сульфаты | Фосфаты (Р) | Хром (5+) | Медь | Никель | БПК полн. | Цинк | Марганец | Свинец | СПАВ анион. | Фторида | Жиры | Алюминий | Влажн. % | Зольн. % | Доза ила | Иловый индекс | Раств. кислор. |
| 1 | Июль | Выход на ОС | 24,5 | 2,2 | 3,2 | 7,65 |  | 291 | 163 |  | 0,93 | 42,7 | 0,3 | 0,03 | 113,3 | 116,3 | 3,0 | 0,00 | 0,007 | 0,008 | 171 | 0,041 |  | 0,009 | 1,3 | 2 | 6,2 | 0,06 |  |  |  |  |  |
|  | Август |  | 25,3 | 2,8 | 4,2 | 7,67 |  | 203 | 150 |  | 1,13 | 38,0 | 0,0 | 0,08 | 157,3 | 113,3 | 3,0 | 0,01 | 0,010 | 0,011 | 120 | 0,023 |  | 0,012 | 1,3 | 1,61 | 2,1 | 0,058 |  |  |  |  |  |
|  | Сентябрь |  | 20,0 | 2,0 | 4,3 | 7,75 |  | 218 | 179 |  | 1,65 | 38,5 | 0,0 | 0,08 | 191,0 | 129,0 | 1,9 | 0,00 | 0,002 | 0,000 | 127 | 0,024 |  | 0,013 | 1,6 | 1,6 | 3,9 | 0,048 |  |  |  |  |  |
|  | Средн. показ |  | 23,3 | 2,3 | 3,9 | 7,69 |  | 237 | 164 |  | 1,24 | 39,7 | 0,1 | 0,06 | 153,9 | 119,6 | 2,6 | 0,00 | 0,006 | 0,006 | 139 | 0,029 |  | 0,011 | 1,4 | 1,74 | 4,2 | 0,055 |  |  |  |  |  |
| 2 | Июль | Первичные отстойники 2 очереди | 24,3 | 2,8 | 4,7 | 7,7 |  | 165 | 73 |  |  | 38,3 | 0,3 | 0,1 |  |  | 3,7 |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  | 97,2 | 23,2 | 1,2 | 116 | 3,4 |
|  | Август |  | 24,7 | 4,0 | 5,7 | 7,7 |  | 133 | 59 |  |  | 40,7 | 0,0 | 0,1 |  |  | 3,3 |  |  |  | 91 |  |  |  |  |  |  |  | 97,4 | 23,6 | 1 | 228 | 4 |
|  | Сентябрь |  | 19,5 | 3,3 | 5,8 | 7,7 |  | 159 | 62 |  |  | 28,0 | 0,0 | 0,1 |  |  | 2,4 |  |  |  | 92 |  |  |  |  |  |  |  | 97,4 | 24,1 | 1,8 | 171 | 2,6 |
|  | Средн. показ |  | 22,8 | 3,4 | 5,4 | 7,69 |  | 152 | 65 |  |  | 35,7 | 0,11 | 0,11 |  |  | 3,1 |  |  |  | 94 |  |  |  |  |  |  |  | 97,3 | 23,6 | 1,3 | 171 | 3,3 |
| 3 | Июль | Первичные отстойники 3 очереди | 24,2 | 2,8 | 4,2 | 7,6 |  | 231 | 107 |  |  | 39,3 | 0,3 | 0,10 |  |  | 3,7 |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  | 97,3 | 26,5 | 2,2 | 239 | 2,6 |
|  | Август |  | 25,0 | 4,0 | 5,8 | 7,6 |  | 176 | 78 |  |  | 40,3 | 0,0 | 0,1 |  |  | 3,3 |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  | 97,2 | 28,3 | 2,0 | 234 | 3,5 |
|  | Сентябрь |  | 19,5 | 3,3 | 5,0 | 7,5 |  | 188 | 90 |  |  | 42,0 | 0,0 | 0,2 |  |  | 1,6 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 98,5 | 26,8 | 2,0 | 193 | 3 |
|  | Средн. показ |  | 22,9 | 3,4 | 5,0 | 7,56 |  | 198 | 92 |  |  | 40,6 | 0,11 | 0,11 |  |  | 2,9 |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  | 97,7 | 27,2 | 2,1 | 222 | 3 |
| 4 | Июль | Выход 2 очереди | 24,8 | 19,2 | 29,0 | 7,90 | 9,2 | 66 | 18,7 |  | 0,13 | 2,9 | 60 | 1,58 | 101,3 | 95,7 | 4,3 | 0,00 | 0,001 | 0,00 | 15,0 | 0,008 |  | 0,004 | 0,1 | 2 | 0,2 | 0,04 |  |  |  |  |  |
|  | Август |  | 25,3 | 28,5 | 30,0 | 7,78 | 9,7 | 39 | 8,0 |  | 0,17 | 5,0 | 55 | 3,83 | 110,3 | 89,7 | 2,9 | 0,00 | 0,001 | 0,00 | 16,0 | 0,011 |  | 0,005 | 0,1 | 1,58 | 0,3 | 0,04 |  |  |  |  |  |
|  | Сентябрь |  | 19,5 | 28,5 | 30,0 | 7,67 | 8,1 | 40 | 8,5 |  | 0,25 | 9,0 | 54 | 3,00 | 128,0 | 98,0 | 2,0 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 9,5 | 0,010 |  | 0,000 | 0,1 | 1,6 | 0,2 | 0,04 |  |  |  |  |  |
|  | Средн. показ |  | 23,2 | 25,4 | 29,7 | 7,78 | 9,0 | 48 | 11,7 |  | 0,18 | 5,6 | 56 | 2,80 | 113,2 | 94,4 | 3,1 | 0,00 | 0,0007 | 0,00 | 0,010 |  |  | 0,003 | 0,1 | 1,73 | 0,2 | 0,04 |  |  |  |  |  |
| 5 | Июль | Выход 3 очереди | 24,8 | 8,2 | 26,3 | 7,9 | 4,0 | 106 | 37,3 |  | 0,3 | 29,7 | 1,7 | 0,4 | 70,7 | 97,0 | 3,0 | 0,00 | 0,001 | 0,00 | 20,3 | 0,006 |  | 0,003 | 0,1 | 2 | 0,2 | 0,04 |  |  |  |  |  |
|  | Август |  | 25,3 | 14,3 | 28,7 | 7,7 | 4,1 | 67 | 32,7 |  | 0,2 | 28,0 | 5,7 | 1,9 | 110,3 | 92,7 | 1,4 | 0,00 | 0,001 | 0,00 | 21,0 | 0,010 |  | 0,005 | 0,1 | 1,55 | 0,3 | 0,032 |  |  |  |  |  |
|  | Сентябрь |  | 19,5 | 20,0 | 29,5 | 7,8 | 3,6 | 82 | 21,0 |  | 0,3 | 20,5 | 7,0 | 2,1 | 128,0 | 99,0 | 0,7 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 11,5 | 0,010 |  | 0,000 | 0,1 | 1,6 | 0,2 | 0,04 |  |  |  |  |  |
|  | Средн. показ |  | 23,2 | 14,2 | 28,2 | 7,8 | 3,9 | 85 | 30,3 |  | 0,26 | 26,1 | 4,8 | 1,47 | 103,0 | 96,2 | 1,7 | 0,00 | 0,0007 | 0,00 | 17,6 | 0,009 |  | 0,003 | 0,1 | 1,72 | 0,2 | 0,037 |  |  |  |  |  |
| 6 | Средние показатели выходов | 23,2 | 19,8 | 28,9 | 7,79 | 6,5 | 67 | 21 |  | 0,22 | 15,8 | 30 | 2,14 | 108,1 | 95,3 | 2,4 | 0,00 | 0,0007 | 0,00 | 17,6 | 0,009 |  | 0,003 | 0,1 | 1,72 | 0,2 | 0,039 |  |  |  |  |  |
| 7 | Фоновые показатели артезианской воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 8 | Итог средн. показ (п.6 – п.7) | 23,2 | 19,8 | 28,9 | 7,79 | 6,5 | 67 |  |  | 0,25 | 15,8 | 30 | 2,14 | 108,1 | 95,3 | 2,4 | 0,00 | 0,0007 | 0,00 | 15,6 | 0,009 |  | 0,003 |  | 1,72 | 0,2 | 0,039 |  |  |  |  |  |
| 9 | ПДК на выпуск (Разреш на спрос) | +5 к фону | Не уст. | Не уст. | 6,5-8,5 | 6 | Не уст. | 10,75 |  | 0,1 | 0,5 | 40 | 0,08 | 300 | 100 | 0,2 | 0,02 | 0,001 | 0,01 | 3,0 | 0,01 |  | 0,006 | 0,1 | 0,75 | 0,1 | 0,04 |  |  |  |  |  |

Таблица 1.13 - Сведения о работе очистных сооружений городского округа Лыткарино за 3 квартал 2011 г.

| № п/п | Дата анализа | Точки отбора проб | Температура | Степень прозрачности | PH | Раств. кислород | Специфические ингредиенты сточных вод (мг/л) | Осадок. перв. ост | Аэротенки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Натур. | Отст. |  |  | ХПК | Взвеш. вещ-ва | Нефт. прод. | Железо общее | Аммоний (ион) | Нитрат (ион) | Нитрит (ион) | Хлориды | Сульфаты | Фосфаты (Р) | Хром (5+) | Медь | Никель | БПК полн. | Цинк | Марганец | Свинец | СПАВ анион. | Фторида | Жиры | Алюминий | Влажн. % | Зольн. % | Доза ила | Иловый индекс | Раств. кислор. |
| 1 | Июль | Выход на ОС | 23,3 | 2,0 | 3,0 | 7,87 |  | 246 | 232 | 2,17 | 0,9 | 37 | 1 | 0,3 | 168 | 133 | 6,7 | 0 | 0,0078 | 0,017 | 176 | 0,082 | 0,029 | 0,011 | 0,88 | 1,9 | 6,3 | 0,06 |  |  |  |  |  |
|  | Август |  | 22,8 | 2,0 | 3,0 | 7,80 |  | 222 | 133 | 1,43 | 1,8 | 36 | 0,3 | 0,43 | 176 | 120 | 4,0 | 0,01 | 0,011 | 0,018 | 148 | 0,055 | 0,025 | 0,012 | 1,0 | 1,9 | 7,6 | 0,06 |  |  |  |  |  |
|  | Сентябрь |  | 21,0 | 2,0 | 3,0 | 7,80 |  | 228 | 168 | 1,28 | 1,1 | 38 | 1,0 | 0,3 | 178 | 121 | 5,8 | 0,012 | 0,02 | 0,01 | 152 | 0,048 | 0,03 | 0,015 | 1,2 | 1,9 | 9,2 | 0,058 |  |  |  |  |  |
|  | Средн. показ |  | 22,4 | 2,0 | 3:0 | 7,81 |  | 232 | 178 | 1,63 | 0,94 | 37 | 0,8 | 0,35 | 174 | 125 | 5,5 | 0,007 | 0,013 | 0,015 | 159 | 0,062 | 0,028 | 0,013 | 1,0 | 1,9 | 7,7 | 0,059 |  |  |  |  |  |
| 2 | Июль | Первичные отстойники 2 очереди | 22,8 | 2,7 | 4,5 | 7,85 |  | 137 | 128 |  |  | 40 | 0,9 | 0,16 |  |  | 5,6 |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  | 96,1 | 26,1 | 1,1 | 98 | 3,6 |
|  | Август |  | 22,3 | 2,8 | 5,3 | 7,7 |  | 85 | 69 |  |  | 39 | 0,2 | 0,17 |  |  | 5,6 |  |  |  | 79 |  |  |  |  |  |  |  | 97,6 | 27,0 | 1,2 | 150 | 3,2 |
|  | Сентябрь |  | 20,0 | 2,8 | 5,0 | 7,8 |  | 128 | 105 |  |  | 37 | 0,87 | 0,2 |  |  | 5,2 |  |  |  | 103 |  |  |  |  |  |  |  | 98 | 27,2 | 1,2 | 105 | 3,4 |
|  | Средн. показ |  | 217 | 2,8 | 4,9 | 7,77 |  | 117 | 101 |  |  | 39 | 0,66 | 0,17 |  |  | 5,5 |  |  |  | 97 |  |  |  |  |  |  |  | 97,2 | 26,8 | 1,2 | 117 | 3,4 |
| 3 | Июль | Первичные отстойники 3 очереди | 22,8 | 2,7 | 4,3 | 7,87 |  | 162 | 130 |  |  | 38 | 0,9 | 0,19 |  |  | 5,0 |  |  |  | 96 |  |  |  |  |  |  |  | 96,1 | 29,6 | 2,0 | 194 | 3,4 |
|  | Август |  | 22,3 | 3,0 | 4 7 | 7,8 |  | 122 | 116 |  |  | 36 | 0,3 | 0,23 |  |  | 4,8 |  |  |  | 78 |  |  |  |  |  |  |  | 97,6 | 28,2 | 1,5 | 248 | 3,1 |
|  | Сентябрь |  | 20,0 | 2,5 | 4,5 | 7,7 |  | 172 | 143 |  |  | 35 | 0,9 | 0,2 |  |  | 6,3 |  |  |  | 121 |  |  |  |  |  |  |  | 97,6 | 28,8 | 1,5 | 139 | 3,2 |
|  | Средн. показ |  | 21,7 | 2,7 | 4,5 | 7,78 |  | 152 | 130 |  |  | 36 | 0,7 | 0,2 |  |  | 5,3 |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  | 97,0 | 28,9 | 1,7 | 194 | 3,2 |
| 4 | Июль | Выход 2 очереди | 22,8 | 25,7 | 30,0 | 7,83 | 6,9 | 65 | 9,7 | 0,0 | 0,2 | 14 | 39 | 8 | 153 | 97 | 4,6 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0,008 | 0 | 0,005 | 0,008 | 1,9 | 0,07 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Август |  | 22,2 | 27,3 | 30,0 | 7,80 | 7,0 | 65 | 6,0 | 0,0 | 0,16 | 9 | 64 | 5,9 | 164 | 97 | 3,7 | 0 | 0,001 | 0,007 | 6,9 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0 | 1,9 | 0,06 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Сентябрь |  | 20,3 | 28,5 | 30,0 | 7,85 | 8,1 | 40 | 15,0 | 0,0 | 0,03 | 7 | 49 | 3,4 | 158 | 86 | 3,7 | 0 | 0,001 | 0 | 7,1 | 0,008 | 0,004 | 0,005 | 0,04 | 1,9 | 0,087 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Средн. показ |  | 21,8 | 27,2 | 30,0 | 7,8 | 7,4 | 57 | 10,3 | 0,0 | 0,18 | 9,7 | 51 | 5,8 | 158 | 93 | 4,0 | 0 | 0,0007 | 0,002 | 15,7 | 0,007 | 0,003 | 0,005 | 0,04 | 1,9 | 0,073 | 0 |  |  |  |  |  |
| 5 | Июль | Выход 3 очереди | 22,8 | 16,8 | 29,2 | 7,8 | 3,7 | 104 | 20,7 | 0,0 | 0,2 | 35,7 | 2,1 | 0,67 | 153 | 100 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0,0062 | 0 | 0,004 | 0,08 | 1,9 | 0,09 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Август |  | 22,2 | 26,8 | 30,0 | 7,7 | 3,6 | 76 | 9,7 | 0,0 | 0,18 | 24 | 6 | 1,9 | 164 | 103 | 1,3 | 0 | 0,001 | 0,007 | 7,6 | 0,007 | 0,008 | 0,005 | 0 | 1,9 | 0,067 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Сентябрь |  | 20,3 | 23,3 | 28,0 | 7,9 | 3,5 | 104 | 36,7 | 0,0 | 0,31 | 20 | 2,1 | 0,8 | 161 | 93 | 1,8 | 0 | 0,001 | 0 | 10,9 | 0,007 | 0,008 | 0,004 | 0,08 | 1,9 | 0,13 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Средн. показ |  | 21,8 | 22,3 | 29,1 | 7,8 | 3,6 | 95 | 22,3 | 0,0 | 0,24 | 26,3 | 3,4 | 1,0 | 160 | 98,89 | 2,2 | 0 | 0,0007 | 0,002 | 15,8 | 0,007 | 0,005 | 0,004 | 0,05 | 1,9 | 0,096 | 0 |  |  |  |  |  |
| 6 | Средние показатели выходов | 21,8 | 24,7 | 29,5 | 7,8 | 5,5 | 76 | 16,3 | 0,0 | 0,21 | 18 | 27,0 | 3,4 | 159 | 96 | 3,1 | 0 | 0,0007 | 0,002 | 15,7 | 0,007 | 0,004 | 0,0047 | 0,047 | 1,9 | 0,084 | 0 |  |  |  |  |  |
| 7 | ПДК на выпуск (Разреш. на сброс) | +5 к фону | Не уст. | Не уст. | 6,5-8,5 | 6,0 | Не уст. | 10,75 | 0,05 | 0,1 | 0,5 | 40 | 0,08 | 300 | 100 | 0,2 | 0,02 | 0,001 | 0,01 | 3,0 | 0,01 | 0,01 | 0,006 | 0,1 | 0,75 | 0,1 | 0,04 |  |  |  |  |  |

Таблица 1.14 - Сведения о работе очистных сооружений городского округа Лыткарино за 3 квартал 2012 г.

| № п/п | Дата анализа | Точки отбора проб | Температура | Степень прозрачности | PH | Раств. кислород | Специфические ингредиенты сточных вод (мг/л) | Осадок. перв. ост | Аэротенки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Натур. | Отст. |  |  | ХПК | Взвеш. вещ-ва | Нефт. прод. | Железо общее | Аммоний (ион) | Нитрат (ион) | Нитрит (ион) | Хлориды | Сульфаты | Фосфаты (Р) | Хром (5+) | Медь | Никель | БПК полн. | Цинк | Марганец | Свинец | СПАВ анион. | Фторида | Жиры | Алюминий | Влажн. % | Зольн. % | Доза ила | Иловый индекс | Раств. кислор. |
| 1 | Июль | Выход на ОС | 24,3 | 2,3 | 4,0 | 7,90 |  | 321 | 152 | 0,4 | 1 1 | 43 | 0,9 | 0,21 | 156 | 120 | 3,9 | 0,025 | 0,1300 | 0,010 | 138 | 0,060 | 0,022 | 0,011 | 1,6 | 1,80 | 5,19 | 0 08 |  |  |  |  |  |
|  | Август |  | 24,2 | 2,7 | 42 | 7,79 |  | 267 | 151 | 0,5 | 1,1 | 45 | 2,9 | 0,26 | 177 | 98 | 4,4 | 0,015 | 0,0200 | 0,018 | 177 | 0,080 | 0,031 | 0 006 | 1,1 | 1,70 | 5,31 | 0,07 |  |  |  |  |  |
|  | Сентябрь |  | 193 | 2,8 | 4,0 | 7,88 |  | 315 | 160 | 0,6 | 1,1 | 47 | 1,6 | 0,05 | 157 | 111 | 4,1 | 0,016 | 0,0780 | 0,018 | 235 | 0,091 | 0,028 | 0,016 | 1,1 | 1,71 | 5,39 | 0,07 |  |  |  |  |  |
|  | Средн. показ |  | 22,6 | 2,6 | 4,1 | 7,86 |  | 301 | 154 | 0,5 | 1,1 | 45 | 18 | 0,17 | 163 | 110 | 4,1 | 0019 | 0,0760 | 0,015 | 183 | 0,077 | 0,027 | 0,011 | 1,3 | 1,74 | 5,30 | 0,07 |  |  |  |  |  |
| 2 | Июль | Первичные отстойники 2 очереди | 24,0 | 3,3 | 5,7 | 7,79 |  | 189 | 71 |  |  | 45 | 0,4 | 0,22 |  |  | 4,9 |  |  |  | 87 |  |  |  |  |  |  |  | 96,9 | 27,3 | 1,8 | 277 | 2 5 |
|  | Август |  | 24,0 | 3,3 | 53 | 7,82 |  | 127 | 87 |  |  | 47 | 1,3 | 0,27 |  |  | 5,3 |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  | 97,1 | 27 2 | 0,9 | 153 | 3 2 |
|  | Сентябрь |  | 19 5 | 3,7 | 4,7 | 7 84 |  | 249 | 87 |  |  | 51 | 1,3 | 0 07 |  |  | 4,6 |  |  |  | 119 |  |  |  |  |  |  |  | 96,2 | 27,3 | 2,3 | 174 | 2 3 |
|  | Средн. показ |  | 22,5 | 3,4 | 5,2 | 7,82 |  | 188 | 81 |  |  | 48 | 1,0 | 0,19 |  |  | 4,9 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 96,7 | 27,3 | 1,7 | 201 | 2,7 |
| 3 | Июль | Первичные отстойники 3 очереди | 23,7 | 3,0 | 5,5 | 7,76 |  | 181 | 71 |  |  | 42 | 1,8 | 0,24 |  |  | 4,4 |  |  |  | 94 |  |  |  |  |  |  |  | 96,6 | 27,6 | 1,9 | 144 | 2 5 |
|  | Август |  | 23,5 | 32 | 48 | 7 72 |  | 134 | 96 |  |  | 49 | 11 | 0,21 |  |  | 5 1 |  |  |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  | 97,2 | 27,9 | 1,8 | 158 | 2 8 |
|  | Сентябрь |  | 19,7 | 3,2 | 4,2 | 7,88 |  | 283 | 129 |  |  | 46 | 1,3 | 0,07 |  |  | 4,5 |  |  |  | 127 |  |  |  |  |  |  |  | 94,5 | 26$ | 2,4 | 147 | 2 7 |
|  | Средн. показ |  | 22,3 | 3,1 | 4,8 | 7,78 |  | 199 | 99 |  |  | 46 | 1,4 | 0,17 |  |  | 4,7 |  |  |  | 102 |  |  |  |  |  |  |  | 96,1 | 27,3 | 2,0 | 150 | 2,7 |
| 4 | Июль | Выход 2 очереди | 23,3 | 27,0 | 30 0 | 7 91 | 6,8 | 33 | 7,0 | 0 | 0,15 | 12,5 | '2,3 | 2,54 | 149 | 99 | 2,7 | 0 | 0,0010 | 0,008 | 7,0 | 0,004 | 0,006 | 0 004 | 0,14 | 1 80 | 0,10 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Август |  | 237 | 28,7 | 29,8 | 8,18 | 6,6 | 49 | 63 | 0 | 0,18 | 6,5 | 32,9 | 3,82 | 172 | 89 | 3,5 | 0 | 0,0020 | 0,007 | 6,2 | 0,002 | 0,011 | 0,003 | 0,04 | 1,70 | 0,12 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Сентябрь |  | 19,0 | 27,3 | 30,0 | 8,69 | 7,5 | 49 | 14,0 | 0 | 0 23 | 13,9 | 31,7 | 2,48 | 156 | 96 | 3,1 | 0 | 0,0013 | 0,006 | 12,3 | 0 013 | 0,011 | 0,003 | 0,01 | 1,67 | 0,19 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Средн. показ |  | 22,0 | 27,7 | 29,9 | 8,26 | 70 | 44 | 9,1 | 0 | 0,19 | 11,0 | 25,6 | 2,95 | 159 | 95 | 3,1 | 0 | 0,0014 | 0,007 | 8,5 | 0,006 | 0,009 | 0,003 | 0,06 | 1,72 | 0,14 | 0 |  |  |  |  |  |
| 5 | Июль | Выход 3 очереди | 23 3 | 24 8 | 30 0 | 7 62 | 4,3 | 46 | 13,7 | 0 | 0,15 | 9,3 | 60,9 | 1,25 | 149 | 91 | 4,2 | 0 | 0,0010 | 0,007 | 7,8 | 0,005 | 0,006 | 0,006 | 0 13 | 1,80 | 0,09 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Август |  | 23,7 | 28,0 | 29,7 | 8,00 | 2,3 | 51 | 4 7 | 0 | 0,17 | 11,4 | 46,9 | 2,15 | 168 | 89 | 4,4 | 0 | 0,0018 | 0,007 | 5,9 | 0,004 | 0,012 | 0,002 | 0,04 | 1,70 | 0,11 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Сентябрь |  | 19,2 | 23,3 | 30,0 | 7,90 | 4,1 | 50 | 14,7 | 0 | 0,20 | 13,7 | 34,0 | 0,82 | 160 | 101 | 2 8 | 0 | 0,0014 | 0,007 | 9 2 | 0,014 | 0 013 | 0,002 | 0,04 | 1,67 | 0,14 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Средн. показ |  | 22,1 | 25,4 | 29,9 | 7,84 | 3,6 | 49 | 11,0 | 0 | 0,18 | 11,4 | 47,3 | 1,41 | 159 | 94 | 3,8 | 0 | 0,0014 | 0,007 | 7,6 | 0,008 | 0,010 | 0,003 | 0,07 | 1,72 | 0,11 | 0 |  |  |  |  |  |
| 6 | Средние показатели выходов | 22,0 | 26,5 | 29,9 | 8,05 | 5,3 | 46 | 10,1 | 0 | 0,18 | 11,2 | 36,5 | 2,18 | 159 | 94 | 3,4 | 0 | 0,0014 | 0,007 | 8,1 | 0,007 | 0,010 | 0,003 | 0,07 | 1,72 | 0,13 | 0 |  |  |  |  |  |
| 7 | ПДК на выпуск (Разреш. на сброс) | +5 к фону | Не уст. | Не уст. | 6,5-8,5 | 6,0 | Не уст. | 10,75 | 0,05 | 0,1 | 0,5 | 40 | 0,08 | 300,0 | 100 | 0,2 | 0,02 | 0,001 | 0,01 | 3,0 | 0,01 | 0,01 | 0,006 | 0,1 | 0,75 | 0,1 | 0,04 |  |  |  |  |  |

Таблица 1.15 - Сведения о работе очистных сооружений городского округа Лыткарино за 3 квартал 2013 г.

| № п/п | Дата анализа | Точки отбора проб | Температура | Степень прозрачности | PH | Раств. кислород | Специфические ингредиенты сточных вод (мг/л) | Осадок. перв. ост | Аэротенки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Натур. | Отст. |  |  | ХПК | Взвеш. вещ-ва | Нефт. прод. | Железо общее | Аммоний (ион) | Нитрат (ион) | Нитрит (ион) | Хлориды | Сульфаты | Фосфаты (Р) | Хром (5+) | Медь | Никель | БПК полн. | Цинк | Марганец | Свинец | СПАВ анион. | Фторида | Жиры | Алюминий | Влажн. % | Зольн. % | Доза ила | Иловый индекс | Раств. кислор. |
| 1 | Июль | Выход на ОС | 23,5 | 2,0 | 3,5 | 7,50 |  | 295 | 175 | 0,7 | 1,7 | 39 | 0,6 | 0,49 | 179 | 132 | 3,9 | 0,024 | 0,0160 | 0,044 | 182 | 0,077 | 0,083 | 0,005 | 0,8 | 1,80 | 6,0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Август |  | 23,8 | 2,3 | 3,3 | 7,57 |  | 245 | 161 | 0,55 | 0,8 | 38 | 0,9 | 0,21 | 132 | 98 | 4,0 | 0,020 | 0,0170 | 0,030 | 135 | 0,070 | 0,080 | 0,010 | 1,1 | 1,80 | 5,50 | 0,04 |  |  |  |  |  |
|  | Сентябрь |  | 18,6 | 3,0 | 4 0 | 6,38 |  | 260 | 187 | 0,53 | 1,4 | 33 | 0,8 | 0,26 | 182 | 119 | 4,0 | 0,027 | 0,0150 | 0,017 | 163 | 0,060 | 0,08 | 0 018 | 1,2 | 1,90 | 6,30 | 0,04 |  |  |  |  |  |
|  | Средн. показ |  | 22,0 | 2,4 | 3 5 | 7,35 |  | 266 | 174 | 0,58 | 1,3 | 37 | 0,8 | 0,32 | 164 | 116 | 4,0 | 0,024 | 0,0173 | 0,030 | 160 | 0,069 | 0,081 | 0,011 | 1,0 | 1,83 | 5,93 | 0,03 |  |  |  |  |  |
| 2 | Июль | Первичные отстойники 2 очереди | 23,3 | 2,7 | 4 7 | 7,38 |  | 223 | 87 |  |  | 36 | 0,5 | 0,14 |  |  | 5,0 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 96,4 | 23,2 | 2,4 | 179 | 3,6 |
|  | Август |  | 23,8 | 2,7 | 4,2 | 7,49 |  | 137 | 78 |  |  | 42 | 0,7 | 0,12 |  |  | 4,9 |  |  |  | 92 |  |  |  |  |  |  |  | 94,7 | 24,5 | 1,3 | 97 | 3,7 |
|  | Сентябрь |  | 18,5 | 2,5 | 3,8 | 7,28 |  | 157 | 160 |  |  | 31 | 0,5 | 0,21 |  |  | 4,3 |  |  |  | 97 |  |  |  |  |  |  |  | 98 5 | 29,3 | 0,5 | 56 | 8,0 |
|  | Средн. показ |  | 21,9 | 2,5 | 4,2 | 7,38 |  | 172 | 108 |  |  | 35 | 0,6 | 0,16 |  |  | 4,7 |  |  |  | 96 |  |  |  |  |  |  |  | 96,6 | 25,7 | 1,4 | 111 | 5,1 |
| 3 | Июль | Первичные отстойники 3 очереди | 23,0 | 2,3 | 4,0 | 7,40 |  | 201 | 96 |  |  | 35 | 0,5 | 0,33 |  |  | 4,8 |  |  |  | 104 |  |  |  |  |  |  |  | 97,2 | 23,5 | 1,4 | 132 | 3,4 |
|  | Август |  | 23,8 | 2,8 | 4,2 | 7,47 |  | 148 | 97 |  |  | 37 | 0,7 | 0,12 |  |  | 5,0 |  |  |  | 89 |  |  |  |  |  |  |  | 95,7 | 26,4 | 1,3 | 114 | 4,4 |
|  | Сентябрь |  | 18,5 | 3,2 | 4,3 | 7,31 |  | 155 | '13 |  |  | 32 | 0,6 | 0,48 |  |  | 4,2 |  |  |  | 97 |  |  |  |  |  |  |  | 97,7 | 28,6 | 1,2 | 115 | 7,6 |
|  | Средн. показ |  | 21,8 | 2,8 | 4,2 | 7,39 |  | 168 | 102 |  |  | 35 | 0,6 | 0,31 |  |  | 4,7 |  |  |  | 97 |  |  |  |  |  |  |  | 97,2 | 27,8 | 1,3 | 120 | 5,1 |
| 4 | Июль | Выход 2 очереди | 22,3 | 27,7 | 30,0 | 7,80 | 6,8 | 56 | 22,7 | 0 | 0,20 | 19,7 | 1,3 | 0,71 | 121 | 107 | 1,7 | 0,010 | 0 | 0,009 | 7,9 | 0,003 | 0,015 | 0,001 | 0,11 | 1,80 | 0,13 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Август |  | 24,3 | 25,2 | 30,0 | 7 85 | 5,7 | 55 | 9,9 | 0,057 | 0,18 | 17,8 | 2,0 | 0,68 | 121 | 89 | 2,5 | 0,01 | 0 | 0,008 | 10,2 | 0,005 | 0,012 | 0,005 | 0,07 | 1,80 | 0,13 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Сентябрь |  | 19,2 | 25,2 | 30,0 | 7 28 | 9,1 | 65 | 12,3 | 0,03 | 0,23 | 17,6 | 1,5 | 1,22 | 164 | 97 | 2,8 | 0,007 | 0 | 0,007 | 9,9 | 0,007 | 0,016 | 0,0006 | 0,10 | 1,90 | 0,14 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Средн. показ |  | 22,1 | 26,7 | 30,0 | 7,64 | 7,2 | 59 | 15,0 | 0,03 | 0,2 | 18,4 | 1,6 | 0,87 | 135 | 97 | 2,3 | 0,005 | 0 | 0,008 | 9,3 | 0,005 | 0,014 | 0,002 | 0,09 | 1,83 | 0,13 | 0 |  |  |  |  |  |
| 5 | Июль | Выход 3 очереди | 22,3 | 28,2 | 30,0 | 7,62 | 2,5 | 49 | 9,9 | 0 | 0,13 | 17,4 | 2,0 | 0,51 | 120 | 103 | 2,0 | 0,010 | 0 | 0,011 | 7,3 | 0,006 | 0,015 | 0,015 | 0,09 | 1,80 | 0,12 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Август |  | 24,8 | 28,5 | 30 0 | 7,76 | 4 8 | 27 | 5,2 | 0,05 | 0 18 | 18,8 | 1,5 | 0,41 | 119 | 88 | 1,6 | 0,010 | 0 | 0,008 | 9,3 | 0,006 | 0,012 | 0,006 | 0,08 | 1,80 | 0,11 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Сентябрь |  | 19,3 | 27,0 | 30,0 | 7,30 | 8,6 | 57 | 9 1 | 0,03 | 0,19 | 16,5 | 1,0 | 1,63 | 162 | 92 | 0,8 | 0,0107 | 0 | 0,007 | 7,8 | 0,005 | 0,014 | 0,0006 | 0,08 | 1,90 | 0,13 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Средн. показ |  | 22,1 | 27,9 | 30,0 | 7,55 | 5,3 | 45 | 8 1 | 0,03 | 0,17 | 17,6 | 1,5 | 0,85 | 134 | 94 | 1,5 | 0,010 | 0 | 0,009 | 8,1 | 0,006 | 0,014 | 0,007 | 0,08 | 1,83 | 0,12 | 0 |  |  |  |  |  |
| 6 | Средние показатели выходов | 22,1 | 27,3 | 30,0 | 7,6 | 6,2 | 52 | 11,5 | 0,03 | 0,19 | 18,0 | 1,5 | 0,86 | 134 | 96 | 1,9 | 0,01 | 0 | 0,008 | 8,7 | 0,005 | 0,014 | 0,005 | 0,009 | 1,83 | 0,13 | 0 |  |  |  |  |  |
| 7 | ПДК на выпуск (Разреш. на сброс) | +5 к фону | Не уст | Не уст | 6,5-8,5 | 6,0 | Не уст | 10,75 | 0,05 | 0,1 | 0,5 | 40 | 0,08 | 300,0 | 100,0 | 0,2 | 0,02 | 0,001 | 0,01 | 3,0 | 0,01 | 0,01 | 0,006 | 0,1 | 0,75 | 0,1 | 0,04 |  |  |  |  |  |

Анализ результатов испытаний сточных вод, очищаемых очистными сооружениями городского округа Лыткарино показал периодическое превышение концентрации следующих ингредиентов:

- Растворенный кислород;

- Взвешенные вещества;

- Железо общее;

- Аммоний (ион);

- Нитрит (ион);

- Фосфаты (Р);

- БПК полн.;

- Марганец;

- Фторид;

- Жиры.

Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

Городской округ Лыткарино поделен на три эксплуатационные зоны водоотведения:

- Городская зона.

Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков на очистные сооружения осуществляется канализационными насосными станциями:

- КНС № 2 по адресу: г. Лыткарино, ул. Колхозная.

- КНС № 3 по адресу: г. Лыткарино, квартал 3.

- КНС № 5 по адресу: г. Лыткарино, ул. Колхозная.

- КНС № 7 по адресу: г. Лыткарино, ул. Колхозная.

- КНС № 10 по адресу: г. Лыткарино, ул. Набережная.

- Зона- микрорайон № 6 «Петровское».

Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков на очистные сооружения осуществляется канализационной насосной станцией:

- КНС № 6 по адресу: г. Лыткарино, микрорайон № 6 «Петровское».

- Промзона «Тураево.

Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков на очистные сооружения осуществляется канализационной насосной станцией:

- КНС № 1 по адресу: г. Лыткарино, промзона «Тураево».

Все стоки отводятся на очистные сооружения городского округа Лыткарино.

На рисунке представлено разделение территории городского округа Лыткарино на технологические зоны водоотведения.

Рисунок 1.2 - Технологические зоны водоотведения городского округа Лыткарино

Условные обозначения:

- Городская технологическая зона

- технологическая зона «Петровское»

- технологическая зона «Промзона «Тураево»

Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

В соответствии с действующим регламентом, производится накопление илового осадка на 17 иловых картах, оборудованных согласно требований СанПиНа и ГОСТа. По истечении трех лет производится утилизация осадка, согласно заключенных договоров, на специализированные полигоны.

Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Отведение производственно-бытовых сточных вод осуществляется самотечными сетями на канализационные насосные станции (КНС), расположенные в пониженных местах рельефа, от которых напорными трубопроводами подаются на очистные сооружения городского округа Лыткарино.

Канализационные сети городского округа Лыткарино выполнены из чугуна, железобетона, керамики и полиэтилена.

Нормативные сроки службы канализационных сетей (коллекторы и уличная сеть с колодцами и арматурой) составляет:

- керамические – 50 лет;

- железобетонные, бетонные и чугунные - 40 лет;

Согласно данным, предоставленным МП «Водоканал», общий средневзвешенный износ канализационных сетей составляет 86,1%.

За период с 2010 по 2014 года не зафиксировано ни одного аварийного случая на канализационных сетях.

В таблице Таблица 1.16 приведены характеристики магистральных канализационных сетей городского округа Лыткарино.

Таблица 1.16 - Характеристики магистральных канализационных сетей городского округа Лыткарино

| № п/п | Наименование участков (по улицам) | Диаметр, мм | Длина, м | Год строительства | Материал труб | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Самотечные |
| 1 | ул. Лесная | 300 | 1130 | 1968 | чугун | устаревшие |
| 2 | ул. Степана Степанова | 663 | 300 | 1966 | чугун | устаревшие |
| 3 | ул. Парковая | 300 | 973 | 1964 | чугун | устаревшие |
| 4 | ул. Сафонова | 300 | 300 | 1969 | чугун | устаревшие |
| 5 | ул. Набережная | 400 | 250 | 1961 | чугун | устаревшие |
|  |  | 600 | 420 | 1960 | чугун | устаревшие |
| 6 | ул. Ленина | 150 | 380 | 1952 | чугун | требуют перекладки |
| 7 | проезд Шестакова | 800 | 180 | 1972 | чугун | устаревшие |
| 8 | ул. Колхозная | 400 | 520 | 1970 | чугун | устаревшие |
| 9 | ул. Первомайская | 150 | 680 | 1957 | чугун | требуют перекладки |
| 10 | ул. Песчаная | 300 | 560 | 1969 | чугун | устаревшие |
| 11 | ул. Спортивная | 200 | 450 | 1967 | чугун | устаревшие |
| 12 | ул. Ухтомская | 600 | 260 | 1962 | чугун | устаревшие |
| 13 | ул. Коммунистическая | 800 | 600 | 1964 | чугун | устаревшие |
| 14 | ул. Комсомольская | 400 | 391 | 1964 | чугун | устаревшие |
| 15 | ул. Советская | 200 | 500 | 1956 | чугун | требуют перекладки |
| 16 | Главный коллектор на очистные сооружения канализации | 300 | 560 | 1962 | чугун | требуют перекладки |
|  |  | 300 | 560 | 1962 | чугун | требуют перекладки |
|  |  | 300 | 560 | 1962 | чугун | требуют перекладки |
|  |  | 250 | 680 | 1956 | чугун | требуют перекладки |
|  |  | 250 | 680 | 1956 | чугун | требуют перекладки |
|  | ИТОГО: |  | 10934 |  |  |  |
| Напорные коллектора |
| 1 | от КНС № 1 | 300 | 5790 | 1979 | чугун | устаревшие |
| 2 | от КНС №2 | 150 | 350 | 2004 | чугун | удовлетворительное |
| 3 | от КНС №3 | 300 | 600 | 1985 | чугун | устаревшие |
|  |  | 250 | 600 | 1996 | чугун | удовлетворительное |
| 4 | от КНС №5 | 300 | 3200 | 1988 | чугун | устаревшие |
| 5 | от КНС №6 | 200 | 4000 | 1960 | чугун | требуют перекладки |
| 6 | от КНС №7 | 300 | 400 | 1970 | чугун | устаревшие |
| 7 | от КНС №10 | 200 | 120 | 1960 | чугун | устаревшие |
|  | ИТОГО: |  | 15060 |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  | 25994 |  |  |  |

Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия муниципального образования. По системе, состоящей из трубопроводов, каналов, коллекторов отводятся на очистку все сточные воды, образующиеся на территории городского округа Лыткарино.

В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений.

Практика показывает, что трубопроводные сети являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. Для реконструируемых и вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии. Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения, обеспечена устойчивая работа системы канализации.

Безопасность и надежность очистных сооружений обеспечивается:

- строгим соблюдением технологических регламентов;

- регулярным обучением и повышением квалификации работников;

- контролем за ходом технологического процесса;

- регулярным мониторингом состояния вод, сбрасываемых в водоемы, с целью недопущения отклонений от установленных параметров;

- регулярным мониторингом существующих технологий очистки сточных вод;

- внедрением рационализаторских и инновационных предложений в части повышения эффективности очистки сточных вод, использования высушенного осадка сточных вод. Согласно СанПиН 2.1.7.573-96, допускается использование осадков сточных вод, в качестве удобрений после предварительной обработки.

Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

На сегодняшний день требования к предельно допустимому сбросу ужесточились. Очистные сооружения должны обеспечивать эффект очистки сточных вод до норм ПДК рыбохозяйственных водоемов согласно СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

Фактические данные по входящим концентрациям сточных вод, концентрациям воды после очистки и нормам ПДК (г/м3) очищенных сточных вод приведены в таблицах

Таблица 1.17 - Таблица 1.18.

Таблица 1.17 - Фактические данные по входящим концентрациям сточных вод и концентрациям воды после очистки

| № п/п | Наименование | Очистные сооружения |
| --- | --- | --- |
|  |  | Входящая концентрация, г/м3 | После очистки концентрация, г/м3 | Степень очистки, % |
| 1 | ХПК | 266 | 52 | 80,45 |
| 2 | Взвешенные вещества | 174 | 11,5 | 93,39 |
| 3 | Нефтяные продукты | 0,58 | 0,03 | 94,83 |
| 4 | Железо общее | 1,3 | 0,19 | 85,38 |
| 5 | Аммоний (ион) | 37 | 18 | 51,35 |
| 6 | Нитрат (ион) | 0,8 | 1,5 | - |
| 7 | Нитрит (ион) | 0,32 | 0,86 | - |
| 8 | Хлориды | 164 | 134 | 18,29 |
| 9 | Сульфаты | 116 | 96 | 17,24 |
| 10 | Фосфаты (Р) | 4 | 1,9 | 52,50 |
| 11 | Хром (5+) | 0,024 | 0,01 | 58,33 |
| 12 | Медь | 0,0173 | 0 | 100,00 |
| 13 | Никель | 0,03 | 0,008 | 73,33 |
| 14 | БПК полн. | 160 | 8,7 | 94,56 |
| 15 | Цинк | 0,069 | 0,005 | 92,75 |
| 16 | Марганец | 0,081 | 0,014 | 82,72 |
| 17 | Свинец | 0,011 | 0,005 | 54,55 |
| 18 | СПАВ анион. | 1 | 0,009 | 99,10 |
| 19 | Фториды | 1,83 | 1,83 | 0,00 |
| 20 | Жиры | 5,93 | 0,13 | 97,81 |
| 21 | Алюминий | 0,03 | 0 | 100,00 |

Таблица 1.18 - Концентрации сточных вод после очистки и нормы ПДК очищенных сточных вод

| № п/п | Наименование | Очистные сооружения |
| --- | --- | --- |
|  |  | р. Москва |
|  |  | После очистки | ПДК |
| 1 | ХПК | 52 | Не уст |
| 2 | Взвешенные вещества | 11,5 | 10,75 |
| 3 | Нефтяные продукты | 0,03 | 0,05 |
| 4 | Железо общее | 0,19 | 0,1 |
| 5 | Аммоний (ион) | 18 | 0,5 |
| 6 | Нитрат (ион) | 1,5 | 40 |
| 7 | Нитрит (ион) | 0,86 | 0,08 |
| 8 | Хлориды | 134 | 300 |
| 9 | Сульфаты | 96 | 100 |
| 10 | Фосфаты (Р) | 1,9 | 0,2 |
| 11 | Хром (5+) | 0,01 | 0,02 |
| 12 | Медь | 0 | 0,001 |
| 13 | Никель | 0,008 | 0,01 |
| 14 | БПК полн. | 8,7 | 3 |
| 15 | Цинк | 0,005 | 0,01 |
| 16 | Марганец | 0,014 | 0,01 |
| 17 | Свинец | 0,005 | 0,006 |
| 18 | СПАВ анион. | 0,009 | 0,1 |
| 19 | Фторида | 1,83 | 0,75 |
| 20 | Жиры | 0,13 | 0,1 |
| 21 | Алюминий | 0,0 | 0,04 |

По некоторым показателям очищенная вода превышает предельно допустимый сброс в р. Москва (таблица Таблица 1.19).

Таблица 1.19 - Данные по превышению предельно допустимого сброса

| № п/п | Наименование | Превышение ПДС | Превышение ПДС |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Очистные сооружения |
| 1 | ХПК | - | в 1,07 раза |
| 2 | Взвешенные вещества | 0,75 | - |
| 3 | Нефтяные продукты | - | - |
| 4 | Железо общее | 0,09 | в 1,9 раза |
| 5 | Аммоний (ион) | 17,5 | в 36 раз |
| 6 | Нитрат (ион) | - | - |
| 7 | Нитрит (ион) | 0,78 | в 10,75 раза |
| 8 | Хлориды | - | - |
| 9 | Сульфаты | - | - |
| 10 | Фосфаты (Р) | 1,7 | в 9,5 раза |
| 11 | Хром (5+) | - | - |
| 12 | Медь | - | - |
| 13 | Никель | - | - |
| 14 | БПК полн. | 5,7 | в 2,9 раза |
| 15 | Цинк | - | - |
| 16 | Марганец | 0,004 | в 1,4 раза |
| 17 | Свинец | - | - |
| 18 | СПАВ анион. | - | - |
| 19 | Фториды | 1,08 | в 2,44 раза |
| 20 | Жиры | 0,03 | в 1,3 раза |
| 21 | Алюминий | - | - |

Анализ текущего состояния системы очистки сточных вод выявил основные проблемы, которые оказывают существенное влияние на качество и надежность обслуживания и требуют решения:

- загрязнение окружающей среды некачественно очищенными бытовыми сточными водами (недостаточный уровень очистки);

- низкая ресурсная эффективность производства услуг.

Канализационные очистные сооружения городского округа Лыткарино в значительной степени отстают от темпов развития градостроительства, качество сбрасываемых сточных вод не соответствует требованиям по предельно допустимому сбросу по содержанию биогенных веществ. Это обстоятельство определяет один из приоритетов развития канализационного хозяйства городского округа Лыткарино - повышение качества очистки стоков и приведение содержания загрязнений, в сбрасываемых в р. Москва, к нормативным показателям, путем реконструкции существующей системы очистки стоков, с современной технологической схемой очистки сточных вод.

Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

Централизованной системой водоотведения не охвачены жилые дома частного сектора, пользующиеся выгребными ямами. Из 89 жилых домов только один жилой дом подключён к централизованной системе водоотведения города.

Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа

Проблемным вопросом в части сетевого канализационного хозяйства является истечение срока эксплуатации трубопроводов, а также истечение срока эксплуатации запорно-регулирующей арматуры на напорных канализационных трубопроводах.

Износ магистральных сетей составляет 86,1%. Это приводит к риску возникновения аварийных ситуаций на сетях – образованию утечек. Поэтому необходима своевременная реконструкция и модернизация сетей хозяйственно-бытовой канализации и запорно-регулирующей арматуры.

РАЗДЕЛ. БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Приборы коммерческого учета сточных вод у большинства потребителей отсутствуют. В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод от потребителей городского округа Лыткарино осуществляется в соответствии с действующим законодательством и количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды.

Учет сточных вод по технологическим зонам водоотведения на МП «Водоканал» городского округа Лыткарино не ведется. Осуществляется только общий учет сточных вод, принимаемых на очистных сооружениях по прибору учета «ЭХО – Р – 02»  № 5088.

В таблице Таблица 2.1 приведен баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения городского округа Лыткарино.

Таблица 2.1 - Баланс поступления сточных вод

| Наименование | Объем сточных вод по годам |
| --- | --- |
|  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| Бюджетные организации |
| Холодная вода тыс. м3/год | 116,50 | 130,40 | 133,90 | 137,39 |
| Горячая вода тыс. м3/год | 28,00 | 27,80 | 29,50 | 38,03 |
| Хозрасчетные организации (промышленные предприятия) |
| Холодная вода тыс. м3/год | 446,70 | 511,70 | 395,70 | 474,41 |
| Горячая вода тыс. м3/год | 11,30 | 13,60 | 13,70 | 14,21 |
| Жилой фонд |
| Холодная вода тыс. м3/год | 4715,60 | 4596,50 | 4454,00 | 4232,84 |
| Горячая вода тыс. м3/год | 1085,20 | 1030,50 | 973,30 | 904,36 |
| Итого | 6403,30 | 6310,50 | 6000,10 | 5801,24 |

Оценку фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Поверхностные, родниковые, дождевые, паводковые воды, поступающие в централизованную систему ливневых стоков обслуживаются Управлением ЖКХ и РГИ г. Лыткарино. Информация об объемах стоков в централизованную систему ливнестока в МП «Водоканал» отсутствует.

Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

В таблице Таблица 2.2 приведен перечень приборов учета сточных вод, установленных на предприятиях городского округа Лыткарино.

Таблица 2.2 - Приборы учета сточных вод

| № п/п | Место установки | Тип прибора | Количество | Межповерочный интервал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИП Маркина О.И. | «Акрон-01» | 3 | 2 года |
| 2 | ЛМЗ ОАО НПО «Сатурн» | ЭХО-Р-02 | 1 | 2 года |
| 3 | ООО «Рубеж» | «Акрон-01» | 1 | 2 года |
| 4 | КНС НИЦ ЦИАМ | «Акрон-01» | 1 | 2 года |
| 5 | ООО «ЗМК» | ЭХО-Р-02 | 1 | 2 года |
| 6 | ОАО «ЛЗОС» | ЭХО-Р-02 | 1 | 2 года |
| 7 | МП «Водоканал» | ЭХО-Р-02 | 1 | 2 года |

У остальных абонентов приборы коммерческого учета сточных вод отсутствуют. В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод от потребителей городского округа Лыткарино осуществляется в соответствии с действующим законодательством и количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды.

Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

В таблице Таблица 2.3 приведены ретроспективные данные по фактическим объемам очистки сточных вод за 2011 – 2014 гг., данные по объемам сточных вод на более ранний срок получить не представляется возможным, ввиду отсутствия отчетной документации в МП «Водоканал». Также в таблице отражены резервы мощностей очистных сооружений по отношению к максимальной проектной производительности и к лимиту сброса стоков, установленному договорами водопользования.

Таблица 2.3 - Ретроспективные балансы очистных сооружений городского округа Лыткарино, с выделением дефицитов и резервов производственных мощностей

| Показатель | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. м3/год | тыс. м3/год | тыс. м3/год | тыс. м3/год |
| Предел производительности очистных сооружений | 11315 | 11315 | 11315 | 11315 |
| Лимит по разрешению на сброс | 10621 | 10621 | 10621 | 10621 |
| Фактически очищено | 6403,3 | 6310,5 | 6000,1 | 5801,24 |
| Резерв по производительности сооружений, % | 43,41 | 44,23 | 46,97 | 48,73 |
| Резерв по разрешению на сброс, % | 39,71 | 40,58 | 43,51 | 45,38 |

На рисунке Рисунок 2.1 приведено графическое представление ретроспективных данных по фактическим объемам очистки сточных вод на очистных сооружениях городского округа.

Рисунок 2.1 - Ретроспективные данные по фактическим объемам очистки сточных вод

Анализ представленных данных показал:

- объем сточных вод, сброшенных очистными сооружениями городского округа Лыткарино в реку Москва не превысил допустимый лимит, установленный договором;

- договорной объем сброса сточных вод в реку Москва превышает фактические объемы сброса сточных вод (резерв на уровне 40%);

- проектная производительность очистных сооружений значительно выше необходимой (имеется достаточный резерв мощности очистки 45%);

- наблюдается тенденция к снижению объемов сточных вод. Это обуславливается вступлением в силу Федерального закона Российской Федерации №261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». В связи с этим наблюдается тенденция к рациональному и экономному потреблению холодной воды и, следовательно, снижению объемов реализации всеми категориями потребителей холодной воды и соответственно количества объемов водоотведения.

Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов

Сведения о годовом ожидаемом поступлении в централизованную систему водоотведения сточных вод представлены в таблице Таблица 2.4, годовое водоотведение к 2024 году составит 9572,43 тыс. м3/год.

Прогнозные балансы отведения стоков по технологическим зонам представить невозможно ввиду отсутствия системы учета на технологических зонах. Все стоки с городского округа Лыткарино отводятся на единственные очистные сооружения.

Таблица 2.4 – Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения

| Наименование | Базовый 2014 год, тыс. м3/год | Расчет на перспективу, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Бюджетные организации |
| Холодная вода | 137,39 | 221,21 | 231,42 | 241,20 | 248,12 | 261,04 | 269,97 | 284,62 | 297,28 | 314,93 | 326,58 |
| Горячая вода | 38,03 | 54,79 | 56,58 | 58,31 | 60,21 | 62,12 | 64,03 | 66,38 | 68,72 | 71,07 | 73,42 |
| Хозрасчетные организации |
| Холодная вода | 474,41 | 507,05 | 518,34 | 519,53 | 533,64 | 549,72 | 564,64 | 578,95 | 592,37 | 607,42 | 623,36 |
| Горячая вода | 14,21 | 17,52 | 17,94 | 18,16 | 18,91 | 19,71 | 20,72 | 21,53 | 22,45 | 23,36 | 24,27 |
| Жилой фонд |
| Холодная вода | 4232,84 | 4417,19 | 5116,64 | 5319,92 | 5512,61 | 5707,29 | 5898,97 | 6095,94 | 6292,91 | 6489,87 | 6687,84 |
| Горячая вода | 904,36 | 1305,91 | 1418,46 | 1476,28 | 1531,26 | 1586,34 | 6141,43 | 1690,11 | 1739,00 | 1787,78 | 1836,96 |
| Итого | 5801,24 | 6523,67 | 7359,38 | 7633,40 | 7904,75 | 8186,23 | 8432,48 | 8737,53 | 9012,71 | 9294,43 | 9572,43 |

Данное увеличение связано с подключением к системе водоотведения новых абонентов, согласно материалам Генерального плана.

РАЗДЕЛ. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

В таблице Таблица 3.1 приведены расчетные данные о фактическом (на 2014 год) и ожидаемом годовом поступлении в централизованную систему водоотведения сточных вод.

На рисунке Рисунок 3.1 представлено перспективное увеличение объема сточных вод в городском округе Лыткарино.

Таблица 3.1 – Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения

| Наименование | Базовый 2014 год, тыс. м3/год | Расчет на перспективу, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Бюджетные организации |
| Холодная вода | 137,39 | 221,21 | 231,42 | 241,20 | 248,12 | 261,04 | 269,97 | 284,62 | 297,28 | 314,93 | 326,58 |
| Горячая вода | 38,03 | 54,79 | 56,58 | 58,31 | 60,21 | 62,12 | 64,03 | 66,38 | 68,72 | 71,07 | 73,42 |
| Хозрасчетные организации |
| Холодная вода | 474,41 | 507,05 | 518,34 | 519,53 | 533,64 | 549,72 | 564,64 | 578,95 | 592,37 | 607,42 | 623,36 |
| Горячая вода | 14,21 | 17,52 | 17,94 | 18,16 | 18,91 | 19,71 | 20,72 | 21,53 | 22,45 | 23,36 | 24,27 |
| Жилой фонд |
| Холодная вода | 4232,84 | 4417,19 | 5116,64 | 5319,92 | 5512,61 | 5707,29 | 5898,97 | 6095,94 | 6292,91 | 6489,87 | 6687,84 |
| Горячая вода | 904,36 | 1305,91 | 1418,46 | 1476,28 | 1531,26 | 1586,34 | 6141,43 | 1690,11 | 1739,00 | 1787,78 | 1836,96 |
| Итого | 5801,24 | 6523,67 | 7359,38 | 7633,40 | 7904,75 | 8186,23 | 8432,48 | 8737,53 | 9012,71 | 9294,43 | 9572,43 |

Рисунок 3.1 - Перспективный рост объемов сточных вод в городском округе Лыткарино

Исходя из представленных данных можно сделать вывод, что годовой прием сточных вод в перспективе имеет тенденцию к увеличению, что обусловлено присоединением перспективных абонентов.

Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

Городской округ Лыткарино поделен на три эксплуатационные зоны водоотведения:

- Городская зона.

Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков на очистные сооружения осуществляется канализационными насосными станциями:

- КНС № 2 по адресу: г. Лыткарино, ул. Колхозная.

- КНС № 3 по адресу: г. Лыткарино, квартал 3.

- КНС № 5 по адресу: г. Лыткарино, ул. Колхозная.

- КНС № 7 по адресу: г. Лыткарино, ул. Колхозная.

- КНС № 10 по адресу: г. Лыткарино, ул. Набережная.

- Зона- микрорайон № 6 «Петровское».

Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков на очистные сооружения осуществляется канализационной насосной станцией:

- КНС № 6 по адресу: г. Лыткарино, микрорайон № 6 «Петровское».

- Промзона «Тураево.

Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков на очистные сооружения осуществляется канализационной насосной станцией:

- КНС № 1 по адресу: г. Лыткарино, промзона «Тураево».

Все стоки отводятся на очистные сооружения полной биологической очистки городского округа Лыткарино. Очищенная сточная вода направляется самотеком в бассейн реки Москвы.

На рисунке Рисунок 3.2 представлено разделение территории городского округа Лыткарино на технологические зоны водоотведения.

Рисунок 3.2 - Технологические зоны водоотведения городского округа Лыткарино

Условные обозначения:

- Городская технологическая зона

- технологическая зона «Петровское»

- технологическая зона «Промзона «Тураево»

Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

Расчет требуемой мощности очистных сооружений выполнен на основании прогнозируемого поступления сточных вод на очистные сооружения. Данные приведены в таблице Таблица 3.2. На рисунке Рисунок 3.3 представлено перспективное увеличение объемов сточных вод и резервы мощностей очистных сооружений.

Таблица 3.2 - Прогноз перспективной мощности очистных сооружений городского округа Лыткарино

| Показатель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. м3/год | тыс. м3/год | тыс. м3/год | тыс. м3/год | тыс. м3/год | тыс. м3/год | тыс. м3/год | тыс. м3/год | тыс. м3/год | тыс. м3/год | тыс. м3/год |
| Предел производительности очистных сооружений | 11315 | 11315 | 11315 | 11315 | 11315 | 11315 | 11315 | 11315 | 11315 | 11315 | 11315 |
| Лимит по договору водопользования | 10621 | 10621 | 10621 | 10621 | 10621 | 10621 | 10621 | 10621 | 10621 | 10621 | 10621 |
| Предполагается к очистке | 5801,24 | 6523,67 | 7359,38 | 7633,40 | 7904,75 | 8186,23 | 8432,48 | 8737,53 | 9012,71 | 9294,43 | 9572,43 |
| Резерв по производительности сооружений, % | 48,73 | 42,34 | 34,96 | 32,54 | 30,14 | 27,65 | 25,48 | 22,78 | 20,35 | 17,86 | 15,40 |
| Резерв по договору водопользования, % | 45,38 | 38,58 | 30,71 | 28,13 | 25,57 | 22,92 | 20,61 | 17,73 | 15,14 | 12,49 | 9,87 |

Лимит по договору водопользования на перспективный период взят на уровне 2014 года.

Рисунок 3.3 - Перспективные объемы сточных вод и резервы мощностей очистных сооружений городского округа Лыткарино

Согласно вышеприведенным данным по расчету требуемой мощности очистных сооружений, существующей производительности очистных сооружений более чем достаточно для очистки перспективных объемов сточных вод. Резерв по производительности сооружений на расчетный срок составит 40% в 2015 году и уменьшиться до 15% к 2024 году.

Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Отвод и транспортировка стоков от абонентов к очистным сооружениям городского округа Лыткарино производится через систему самотечных трубопроводов и систему канализационных насосных станций. В настоящее время в городском округе Лыткарино действует 7 канализационных насосных станций. КНС размещены в концах магистральных самотечных коллекторов, т.е. в наиболее пониженной зоне канализируемой территории, куда целесообразно отдавать   сточную воду самотеком.  Места   расположения КНС выбраны   с учетом возможности устройства аварийного выпуска. Система всасывающих и напорных трубопроводов станций оснащены запорно-регулирующей арматурой – задвижками, обратными клапанами, что обеспечивает надежную и бесперебойную работу во время проведения профилактических и текущих ремонтов.  Из насосных станций стоки транспортируются по напорным трубопроводам, а затем по главным коллекторам на очистные сооружения.

Вода после очистных сооружений самотеком сбрасывается в р. Москва.

За период с 2010 по 2014 года не зафиксировано ни одного аварийного случая на канализационных сетях.

Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

Ретроспективный анализ фактических объемов очистки сточных вод показал, что проектные производительности очистных сооружений значительно выше, нежели фактическая их загрузка, и резерв по производительности очистных сооружений составил на 2014 год 48,73%.

На перспективный период до 2024 года запланировано постепенное увеличение объемов сточных вод в связи с присоединением новых абонентов до уровня 9572,43 тыс. м3/год. Резерв производительности на 2024 год составит 15,4 %, резерв лимита по договору водопользования на 2024 год составит 9,4 %.

Это означает, что на очистных сооружениях городского округа Лыткарино есть техническая возможность по очистке перспективных объемов сточных вод.

РАЗДЕЛ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения городского округа Лыткарино на период до 2024 года  разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения; снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод; обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования,

- реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения являются выдача рекомендаций по:

- реконструкции сетей водоотведения;

- реконструкции канализационных очистных сооружений;

- реализации мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

В таблице Таблица 4.1 приведены целевые показатели развития системы централизованного водоотведения городского округа Лыткарино.

Таблица 4.1 - Целевые показатели развития системы водоотведения городского округа Лыткарино

|  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели качества очистки сточных вод: |
| доля сточных проб, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы |
| Плановые показатели | 4,0% | 3,46% | 3,4% |
| Показатели надежности и бесперебойности водоотведения в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед/км): |
| удельное количество аварий |
| Плановые показатели | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| удельное количество засоров |
| Плановые показатели | 1,98 | 1,94 | 1,81 |
| Показатели энергетической эффективности |
| удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт·ч/м3) |
| Плановые показатели | 0,48 | 0,47 | 0,46 |
| удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе перекачки сточных вод, на единицу объема перекачиваемых сточных вод (кВт·ч/м3) |
| Плановые показатели | 0,31 | 0,30 | 0,30 |

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

- Прокладка напорного коллектора Ду=250 мм длиной 400 м от КНС № 3 до камеры гашения в 2015 году. Мероприятие позволит повысить надежность и бесперебойность работы станции. В настоящее время существует один трубопровод, необходимо провести еще один на случай аварийной ситуации.

- Перекладка участков напорного коллектора Ду=200 мм с увеличением диаметра напорного коллектора до Ду=300мм (6 труб) по проезду Шестакова в 2016 году. Перекладка связана с попаданием существующих коллекторов в зону строительства и с увеличением объема пропускаемых стоков.

- Перекладка главного самотечного коллектора к городским очистным сооружениям Ду=1000 мм длиной 1000 м в 2015-2016 годах. Мероприятие связано с увеличением объема пропускаемых стоков (ввод нового жилья) и с высокой степенью износа существующего коллектора (срок службы более 50 лет).

- Модернизация и увеличение производительности очистных сооружений канализации в 2015-2017 гг. Мероприятие обусловлено тем, что технологическая схема существующих очистных сооружений не соответствуют современным требованиям по очистке сточных вод и не позволят довести очищение сточной жидкости до разрешенных нормативов сброса очищенных сточных вод в водоем рыбохозяйственного назначения р. Москва.

Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

- Строительство канализационных сетей Ду=100-150 мм по ул. Ленина, Октябрьская, Набережная, Парковая, кв-л 5, ул. Колхозная, Ухтомского общей протяженностью 481 м для подключения строящихся (реконструируемых объектов).

- Строительство канализационных сетей Ду=150-200 мм по ул. Колхозная, Ухтомского, Октябрьская, Ленина общей протяженностью 2139 м для подключения строящихся (реконструируемых объектов).

- Строительство канализационных сетей Ду=200-250 мм по ул. Ухтомского, Колхозная, Октябрьская, Ленина общей протяженностью 4088 м для подключения строящихся (реконструируемых объектов).

- Строительство канализационных сетей Ду=250 мм и более по ул. Ухтомского общей протяженностью 170 м для подключения строящихся (реконструируемых объектов).

Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Для предотвращения негативного воздействия на водные объекты из-за сброса недостаточно очищенных сточных вод и из-за невозможности обеспечения необходимого объема и качества предоставляемых услуг по водоотведению планируется модернизация существующих очистных сооружений в 2015-2017 гг.

Вывод из эксплуатации объектов централизованной системы водоотведения не планируется.

Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

В настоящее время канализационные насосные станции и очистные сооружения городского округа Лыткарино не оборудованы системами диспетчеризации, телемеханизации и системами управления режимами водоотведения.

Модернизация очистных сооружений городского округа Лыткарино предполагает внедрение системы диспетчеризации, телемеханизации и автоматизации.

Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

- Прокладка напорного коллектора Ду=250 мм длиной 400 м от КНС № 3 до камеры гашения (3-й квартал) в 2015 году. Мероприятие позволит повысить надежность и бесперебойность работы станции. В настоящее время существует один трубопровод, необходимо проложить еще один на случай аварийной ситуации.

- Перекладка участков напорного коллектора Ду=200 мм с увеличением диаметра напорного коллектора до Ду=300мм (6 труб) по проезду Шестакова в 2016 году. Перекладка связана с попаданием существующих коллекторов в зону строительства и с увеличением объема пропускаемых стоков.

- Перекладка главного самотечного коллектора к городским очистным сооружениям Ду=1000 мм длиной 1000 м в 2015-2016 годах. Мероприятие связано с увеличением объема пропускаемых стоков (ввод нового жилья) и с высокой степенью износа существующего коллектора (срок службы более 50 лет).

- Строительство канализационных сетей Ду=100-150 мм по ул. Ленина, Октябрьская, Набережная, Парковая, кв-л 5, ул. Колхозная, Ухтомского общей протяженностью 481 м для подключения строящихся (реконструируемых объектов).

- Строительство канализационных сетей Ду=150-200 мм по ул. Колхозная, Ухтомского, Октябрьская, Ленина общей протяженностью 2139 м для подключения строящихся (реконструируемых объектов).

- Строительство канализационных сетей Ду=200-250 мм по ул. Ухтомского, Колхозная, Октябрьская, Ленина общей протяженностью 4088 м для подключения строящихся (реконструируемых объектов).

- Строительство канализационных сетей Ду=250 мм и более по ул. Ухтомского общей протяженностью 170 м для подключения строящихся (реконструируемых объектов).

Уточнение трассировки сетей водоотведения будет проводиться на стадии разработки проектов планировки участков застройки, с учетом вертикальной планировки территории и гидравлических режимов сети.

Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

В таблице Таблица 4.2 приведены границы и характеристики охранных зон сетей, согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Таблица 4.2 - Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений

| Инженерные сети | Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до: |
| --- | --- |
|  | фундаментов зданий и сооружений | фундаментов ограждений предприятий эстакад, опор контактной сети и связи, железных дорог | Оси крайнего пути | бортового камня улицы, дороги (кромки проезжей части, укрепленной полосы обочины) | наружной бровки кювета или подошвы насыпи дороги | Фундаментов опор воздушных линий электропередачи напряжением |
|  |  |  | железных дорог колеи 1520 мм, но не менее глубины траншеи до подошвы насыпи и бровки выемки | железных дорог колеи 750 мм и трамвая |  |  | 1 кВ наружного освещения, контактной сети трамваев и троллейбусов | св.1 до 35 кВ | св.35 до 110 кВ и выше |
| Водопровод и канализация | 5 | 3 | 4 | 2,8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Самотечная канализация (бытовая и дождевая) | 3 | 1,5 | 4 | 2,8 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Инженерные сети | Водопровод | Канализация | Дождевая канализация | Газопровод | Кабельные сети | Кабели связи | Тепловые сети | Каналы, тоннели | Наружные пневмомусоропроводы |
| Водопровод | См. примечание 1 | См. примечание 2 | 1,5 | 1-2 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 1,5 |  |
| Канализация | См. примечание 2 | 0,4 | 0,4 | 1-5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 |

Примечание:

- При параллельной прокладке нескольких линий водопровода расстояние между ними следует принимать в зависимости от технических и инженерно-геологических условий в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

- Расстояние от бытовой канализации до хозяйственно-питьевого водопровода следует принимать, м: до водопровода из железобетонных труб и асбестоцементных труб – 5; до водопровода из чугунных труб диаметром до 200 мм – 1,5, диаметром свыше 200 мм – 3; до водопровода из пластмассовых труб – 1,5. Расстояние между сетями канализации и производственного водопровода в зависимости от материала и диаметра труб, а также номенклатуры и характеристики грунтов должно быть 1,5 м.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для сооружений механической и биологической очистки размер санитарно-защитной зоны составляет 400 м.

Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Строительство новых канализационных станций и очистных сооружений не планируется. При реконструкции очистные сооружения останутся на прежнем месте.

РАЗДЕЛ. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

Для предотвращения негативного воздействия на водные объекты из-за сброса недостаточно очищенных сточных вод и из-за невозможности обеспечения необходимого объема и качества предоставляемых услуг по водоотведению планируется модернизация существующих очистных сооружений в 2015-2017 гг. Предварительная стоимость реконструкции – 39 720 тыс. руб.

Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Для обеспечения повышения эффективности технологического процесса очистки сточных вод необходимо предусмотреть современное высокоэффективное оборудование, автоматизацию технологического процесса, автоматизацию контроля с помощью пробоотборников и анализаторов непрерывного действия. Ввод в эксплуатацию очистных сооружений после реконструкции позволит:

- достичь качества очистки сточных вод до требований, предъявляемым к воде водоемов рыбохозяйственного назначения;

- уменьшить массу сбрасываемых загрязняющих веществ;

- предотвратить возможный экологический ущерб.

Предлагаемые к строительству новые и реконструируемые канализационные сети (в том числе канализационные коллекторы) должны быть выполнены из высококачественных материалов с применением современных технологий в области строительства систем водоотведении, а также отвечать требованиям действующих нормативных документов:

«СП 31.13330.2012. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

«СП 28.13330.2012. Защита строительных конструкций от коррозии»;

Все вновь строящиеся канализационные сети планируется подключить к существующим сетям водоотведения, для последующего транспорта стоков на существующие очистные сооружения.

РАЗДЕЛ. ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, рассчитанную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

В таблице Таблица 6.1 приведена усредненная оценка потребности в капитальных вложениях на реконструкцию системы водоотведения.

Таблица 6.1 - Оценка потребности в капитальных вложениях на реконструкцию системы водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятия/адрес объекта | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия | Объемные показатели | Реализация мероприятий по годам, единица измерения | Финансовые потребности всего, тыс. руб. | Реализация мероприятий ко годам, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ 1. Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг, улучшению экологической ситуации |
| 1. | Прокладка напорного коллектора от КНС № 3 Ду=250: 3-й квартал | м | Обеспечение надежности эксплуатации систем | 400 |  | 400 |  |  | 6000 |  | 5000 |  |  | Капитальные вложения, заемные средства |
| 2. | Перекладка участков напорного коллектора Ду=300 (6 труб) ул. Шестакова | м | Обеспечение надежности эксплуатации систем | 200 |  |  | 200 |  | 3000 |  |  | 3000 |  | Капитальные вложения, заемные средства |
| 3. | Перекладка главного самотечного коллектора к городским очистным сооружениям Д=1000: ул. Ухтомского | м | Обеспечение надежности эксплуатации систем | 1000 |  | 500 | 500 |  | 6000 |  | 3000 | 3000 |  | Капитальные вложения, собств. средства |
| 4. | Модернизация и увеличение мощности очистных сооружений канализации - проект |  | Обеспечение надежности эксплуатации систем |  |  |  |  |  | 39720 |  | 7120 | 1600 | 31000 | Капитальные вложения, средства бюджета |
| Всего за период, в т.ч. | м |  | 1600 |  | 900 | 700 |  | 63720 |  | 15120 | 7600 | 31000 |  |
| Собственные средства (капитальные вложения за счет прибыли) |  |  |  |  |  |  |  | 9312 |  | 4312 |  | 5000 |  |
| Амортизация |  |  |  |  |  |  |  | 20848 |  | 7028 | 5320 | 8500 |  |
| Всего собственных средств |  |  |  |  |  |  |  | 30160 |  | 11340 | 5320 | 13500 |  |
| Заемные средства |  |  |  |  |  |  |  | 6060 |  | 3780 | 2280 |  |  |
| Бюджетные средства, из них |  |  |  |  |  |  |  | 17500 |  |  |  | 17500 |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет субъекта РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  | 17500 |  |  |  | 17500 |  |
|  | Средства внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ 2. Инвестиционный проект по подключению строящихся (реконструируемых) объектов |
| 1. | Строительство канализационных сетей Ду=100- 150 мм: ул. Ленина, Октябрьская, Набережная, Парковая, кв-л 5, ул. Колхозная, Ухтомского | м | Обеспечение надежности эксплуатации систем | 481 |  | 120 | 71 | 290 | 1106 |  | 266 | 162 | 678 | Плата на подключение |
| 2. | Строительство канализационных сетей Ду=150-200 мм: ул. Колхозная. Ухтомского. Октябрьская, Ленина | м | Обеспечение надежности эксплуатации систем | 2139 |  | 1060 | 305 | 774 | 8803 |  | 4796 | 1421 | 3686 | Плата на подключение |
| 3. | Строительство канализационных сетей Ду=200-250 мм: ул. Ухтомского, Колхозная, Октябрьская, Ленина | м | Обеспечение надежности эксплуатации систем | 4088 |  | 218 |  | 3868 | 18942 |  | 963 |  | 17979 | Плата на подключение |
| 4. | Строительство канализационных сетей Ду=250 и более ул. Ухтомского | м | Обеспечение надежности эксплуатации систем | 170 |  |  |  | 170 | 2196 |  |  |  | 2195 | Плата на подключение |
| Всего за период, в т.ч. | м |  | 6876 |  | 1388 | 376 | 5102 | 32146 |  | 6025 | 1583 | 24638 |  |
| Собственные средства (плата за подключение) |  |  |  |  |  |  |  | 32146 |  | 6025 | 1583 | 24538 |  |
| Заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные средства, из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет субъекта РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 86866 |  | 21145 | 9183 | 55538 |  |

РАЗДЕЛ. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения городского округа Лыткарино на период до 2024 года  разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения; снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод; обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования,

- реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения являются выдача рекомендаций по:

- реконструкции сетей водоотведения;

- реконструкции канализационных очистных сооружений;

- реализации мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

В таблице Таблица 7.1 приведены целевые показатели надежности и бесперебойности системы централизованного водоотведения городского округа Лыткарино.

Таблица 7.1 - Целевые показатели надежности и бесперебойности водоотведения городского округа Лыткарино

|  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели надежности и бесперебойности водоотведения в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед/км): |
| удельное количество аварий |
| Плановые показатели | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| удельное количество засоров |
| Плановые показатели | 1,98 | 1,94 | 1,81 |

Показатели качества обслуживания абонентов

Качественное обслуживание абонентов заключается в безаварийной работе канализационных сетей и, соответственно, в бесперебойном водоотведении сточных вод от абонентов.

За период с 2010 по 2014 годы не зафиксировано ни одного аварийного случая на канализационных сетях. Для дальнейшей безаварийной работы в инвестиционный программу развития системы водоотведения заложены мероприятия по реконструкции канализационных сетей.

Показатели качества очистки сточных вод

В таблице Таблица 7.2 приведены целевые показатели качества очистки сточных вод системы централизованного водоотведения городского округа Лыткарино.

Таблица 7.2 - Целевые показатели качества очистки сточных вод системы водоотведения городского округа Лыткарино

|  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели качества очистки сточных вод: |
| доля сточных проб, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы |
| Плановые показатели | 4,0% | 3,46% | 3,4% |

Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод

В таблице Таблица 7.3 приведены целевые показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод системы централизованного водоотведения городского округа Лыткарино.

Таблица 7.3 - Целевые показатели эффективности использования ресурсов в системе водоотведения городского округа Лыткарино

|  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели энергетической эффективности |
| удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт·ч/м3) |
| Плановые показатели | 0,48 | 0,47 | 0,46 |
| удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе перекачки сточных вод, на единицу объема перекачиваемых сточных вод (кВт·ч/м3) |
| Плановые показатели | 0,31 | 0,30 | 0,30 |

Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод

Для улучшения качества очистки сточных вод в инвестиционную программу развития системы водоотведения городского округа Лыткарино заложены соответствующие мероприятия (таблица Таблица 7.4).

Таблица 7.4 - Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод

| № п/п | Наименование мероприятия/адрес объекта | Цели реализации мероприятия | Финансовые потребности всего, тыс. руб. | Реализация мероприятий ко годам, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |
| 1. | Модернизация и увеличение мощности очистных сооружений канализации - проект | Обеспечение надежности эксплуатации систем | 39720 |  | 7120 | 1600 | 31000 | Капитальные вложения, средства бюджета |

При реализации мероприятий по модернизации очистных сооружений будут достигнуты целевые показатели качества очистки сточных вод (таблица Таблица 7.5).

Таблица 7.5 - Целевые показатели качества очистки сточных вод системы водоотведения городского округа Лыткарино

|  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели качества очистки сточных вод: |
| доля сточных проб, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы |
| Плановые показатели | 4,0% | 3,46% | 3,4% |

Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Генеральным планом городского округа Лыткарино и инвестиционной программой развития системы водоотведения иные целевые показатели развития системы водоотведения не заложены.

РАЗДЕЛ. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

В таблице Таблица 8.1 приведен перечень бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения.

Таблица 8.1 - Перечень бесхозяйных участков коллекторов системы водоотведения городского округа Лыткарино

| № п/п | Местонахождение | Диаметр, мм | Материал | Длина, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Первомайская, д. 23 | 200 | асбест | 111,2 |
| 2 | ул. Набережная СТОР | 300 | чугун | 124,9 |
| 3 | ул. Колхозная, д. 4 | 200 | асбест | 200 |
|  | Итого |  |  | 436,1 |

Обслуживание бесхозяйных коллекторов системы водоотведения осуществляет МП «Водоканал» городского округа Лыткарино.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

- Генеральный план городского поселения Лыткарино.

- СП 131.13330.2012. Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*.

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- СП 28.13330.2012. Защита строительных конструкций от коррозии.

- Схема теплоснабжения городского округа Лыткарино.